SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 EURO.

DOTYCZY:  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 12/2018.

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem instalacji zasilającej.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 61/88 50 500   fax. 61/852 19 48

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel.  61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698

godziny pracy:  od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00

www.wco.pl      mailto:  zaopatrzenie@wco.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego poniżej 221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm., zwanej dalej Pzp oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem instalacji zasilającej.

- Przedmiot zamówienia został przedstawiony w  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - stanowiącym zał. do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia:

- dostawa jednorazowa

-  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Termin gwarancji - minimum 36 miesięcy

- Czas usunięcia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych

- Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii; 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

- Płatność - przelew w terminie 60 dni   od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

## Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu. z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp (składane razem z ofertą) |
| 2 | Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp) |

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## Potwierdzenie pozostałych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
|  | Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. |
|  | Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego zał. do specyfikacji |
|  | Dokument lub odpis dokumentu z rejestru lub innej ewidencji lub inny dokument w celu potwierdzenia i weryfikacji osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. |
|  | Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów określonych w pkt. VII.3. |
|  | Wypełnioną TABELĘ PARAMETRÓW URZĄDZENIA wg zał. do niniejszej specyfikacji |

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Godziny pracy WCO – 7.25 - 15.00.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

## Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

## Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu przekazania przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

## Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 ustawy  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

8.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Merytorycznie - Ryszard Ciarkowski, mgr inż. - Główny energetyk Dział Inwestycji i Remontów tel. 601 978 460, ryszard.ciarkowski@wco.pl Wojciech Miler, mgr inż. – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych, Z-ca Głównego energetyka, Dział Inwestycji i Remontów, tel. 514 429 176

-    Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia: Katarzyna Witkowska    i/lub  Sylwia Krzywiak i/lub  Maria Wielgus tel. 61/88 50 643( ...644) fax 61/88 50 698.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

- Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  Oświadczenia należy składać wyłącznie  w  formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

- Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru, ewidencji  jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi dołączyć do ofert pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania. W przypadku podpisania umowy należy do niej załączyć pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych w przypadku, gdy osoba podpisująca umowę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru, ewidencji  jako osoba upoważniona do reprezentacji.

- Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, ewidencji, które wskazane są tam jako umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Zaleca się by oferty były połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie)  w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

      - Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony 12/2018 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem instalacji zasilającej.

Nie otwierać przed .......................................... /data otwarcia ofert/

b) Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej  należy przygotować w sposób określony jak wyżej  i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy i winna być zaadresowana  w następujący sposób:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15,  61-866 Poznań

Przetarg nieograniczony 12/2018 – Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem instalacji zasilającej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  08-02-2018 r.  do godz. 09.00

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-02-2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Budynek Kantor Cegielskiego – Rotunda - parter pokój nr 001.

- Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z Pzp i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

        - oczywiste omyłki pisarskie,

        - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

        - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–    niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie  i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym  w niniejszej SIWZ.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz)  i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.

- Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:

        - błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

        - błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za  poszczególne pozycje,

        - rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

- Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

- Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Kryteria oceny ofert - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oferty oceniane będą punktowo, punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalną ilość punktów -  jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta  - wynosi 100.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wagi):

Cena	                                      	     60%

Okres gwarancji                        	     15%

Czas usunięcia awarii                          15%

Termin realizacji			     10%

--------------------------

Razem  100%

Kryterium: cena 60%

Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena

A = ---------------------------------------------   x   waga x 100

Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max  60 punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Kryterium:  Okres gwarancji  20%

W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania przeglądu rocznego dostarczonego zasilacza awaryjnego (UPS) na koniec  każdego  roku pracy objętego gwarancją. Ocena oferty będzie wyznaczana w sposób następujący:

B= 0%        okres gwarancji 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

B=10%      okres gwarancji 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

B=20%      okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

B – ilość punktów przyznana w kryterium Okres gwarancji

W kryterium Okres gwarancji oceniany będzie termin gwarancji   podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

UWAGA -  brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie minimalnego terminu gwarancji, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego..

Kryterium:  Czas usunięcia awarii  20%

Ocena oferty będzie wyznaczana w sposób następujący:

C=20% - do 1 dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia

C=15% - do 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia

C=10% - do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia

C=5% - do 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia

C=0% - do 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia

C – ilość punktów przyznana w kryterium Czas usunięcia awarii

W kryterium czas usunięcia awarii oceniany będzie czas   podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

UWAGA -  brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie maksymalnego czasu usunięcia awarii i, tj. 5 dni roboczych

Kryterium:  Termin realizacji 10%

Ocena oferty będzie wyznaczana w sposób następujący:

D=10%     termin nie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

D=5%       termin 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

D=0%       termin 6 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

D – ilość punktów przyznana w kryterium Termin realizacji

W kryterium termin realizacji oceniany będzie termin podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

UWAGA -  brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji, tj. 8 tygodni.

Ocena końcowa oferty

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów A + B + C + D  przyznanych danej ofercie kryteriach oceny ofert, wskazanych w niniejszej specyfikacji.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.

3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

# Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180  ust. 2 Pzp):

        - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

        - określenia warunków udziału w postępowaniu,

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego,

        - opisu przedmiotu zamówienia,

        - wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.    Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp): w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.    W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182                  ust. 6 Pzp).

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 Pzp).

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp).

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych

- Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6i7.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  Wielkopolskiego Centrum Onkologii – zaopatrzenie@wco.pl;

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w specyfikacji.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

- Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Wykonawca może składać ofertę na wszystkie części.   Nie dotyczy

- Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań, dnia   25.01.2018 r.

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

___________________________

dr n. med. J. Jerzy Mazurek

Załącznik nr 1 do specyfikacji

...............................................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa Oferenta, adres, telefon, fax ____________________________________________________________________

adres ul ________________________________________

miejscowość, kod__________________________________województwo_________________

telefon_____________    fax__________________mailto:_____________________________

NIP_______________________________ REGON_____________________________

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania :

imię i nazwisko _______________________________________________

telefon_____________    fax__________________mailto:_____________________________

- Przedmiot oferty: ________________________________________________________

- Cena  całkowita oferty - szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi FORMULARZ CENOWY  – zał.

.................................    PLN netto,  słownie  .....................................................................................

...................................  PLN brutto, słownie  .....................................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości..........%, w kwocie …….PLN

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania techniczne [określone w  SZCZEGÓŁOWYM OPISIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zał. do siwz], posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty. Jednocześnie oświadczamy, że w/w  dokumenty tj. atesty i certyfikaty potwierdzające przedmiot zamówienia udostępnione zostaną na każde wezwanie Zamawiającego.

- Oferujemy  termin realizacji – ________tygodni od daty zawarcia umowy.

- Oferujemy czas usunięcia awarii  - _______dni roboczych.

- Oferujemy termin gwarancji - ____________ miesięcy.

- Oferujemy montaż urządzenia UPS zgodnie z poniższymi zasadami:

- montaż urządzenia UPS w pomieszczeniu R-UPS (poziom -1, obok Działu Żywienia) w budynku  WCO w Poznaniu przy ulicy Garbary 15,

- demontaż uszkodzonego zasilacza UPS SOCOMEC DIGYS, pakietów akumulatorów i stojaków pod akumulatory oraz ich utylizacja,

- doprowadzenie zasilania od rozdzielni RUPS do zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego zlokalizowanego w pomieszczeniu R-UPS (przełącznik będzie zasilał obwody końcowe)

- montaż w pomieszczeniu zasilaczy UPS (pom. R-UPS, obok Działu Żywienia, poziom -1)

- potwierdzamy warunek konieczny, że instalacja urządzeń w istniejącym pomieszczeniu serwerowni odbędzie się  w sposób nie zakłócający pracy działającego tam rozdzielni elektrycznej.

- wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, w tym ich bezpieczne posadowienie, wykonane będą przez dostawcę urządzeń i na jego odpowiedzialność.

- dostawca jest też zobowiązany naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe w rozdzielni na skutek prowadzonych przez niego prac.

# Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty – przelew 60 dni  - od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie) : ………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) :  ……………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

- Na potwierdzenie

A] niepodlegania wykluczeniu załączamy /wymienić/:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

B] spełnienia wymagań do oferty załączamy/wymienić/:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- Oświadczamy, że :

wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego: Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa/usługa będzie prowadzić do jego powstania  [oraz w formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku] ………………….

- Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  finansowych w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której  projekt  akceptujemy – projekt umowy zawarty w załączniku do siwz.

# Oświadczymy, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę/nie powierzę* podwykonawcom [* Niewłaściwe skreślić.] Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: [*wpisać].  W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom podaję  nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.

# Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

# ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr:_________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Informacja - Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź: Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)

mikroprzedsiębiorstwem

małym

średnim przedsiębiorstwem

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się  z ............ stron.

……………….., dn. …………………

..............................................................

(Pieczęć Wykonawcy)				………………………………………………………

Podpisy  Wykonawcy lub  osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr  2 do specyfikacji

............................................

(pieczęć Wykonawcy)                                     FORMULARZ CENOWY

wzór

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO PLN | STAWKA VAT W % | CENA JEDN. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ NETTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………….., dn. ………………                                                      			……………………………………………………….

(miejscowość)                                                              				  Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Załącznik nr 3 do specyfikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) o mocy min. 60kW  w zabudowie modułowej z możliwością rozbudowy do 150 kW oraz wykonanie instalacji zasilającej w pomieszczeniu zasilaczy UPS. Zamówienie obejmuje:

- projekt instalacji zasilacza UPS wraz z instalacją zasilającą, zabezpieczeniami, rozdzielniami,

- demontaż uszkodzonego zasilacza UPS SOCOMEC DIGYS, pakietów akumulatorów i stojaków pod akumulatory oraz ich utylizacja,

- montaż urządzenia UPS ze stojakami, pakietem akumulatorów, okablowaniem 
w pomieszczeniu R-UPS (obok Działu Żywienia, poziom -1) w budynku  WCO w Poznaniu przy ulicy Garbary 15,

- doprowadzenie zasilania z rozdzielnicy RUPS, poziom -1 do zasilacza UPS – linia kablowa o długości ok. 10 m,

- doprowadzenie zasilania z zasilacza UPS do rozdzielnicy RUPS – linia kablowa o długości ok. 10 m,

- doprowadzenie zasilania z zasilacza UPS do układu by-pass UPS (wykonanie rozdzielnic z zabezpieczeniami linii kablowej),

- doprowadzenie zasilania DC z akumulatorów do zasilacza UPS (wykonanie rozdzielnic z zabezpieczeniami linii kablowej),

- dostawa i montaż układu by-pass UPS (wykonanie rozdzielnic z zabezpieczeniami linii kablowej),

- doprowadzenie zasilania do zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego (przełącznik będzie zasilał obwody końcowe)

- uruchomienie i test urządzenia w sytuacji braku zasilania z sieci zasilającej (symulowana awaria),

- przeszkolenie minimum 4 osób z obsługi urządzenia, czas szkolenia minimum 1 godzina.

- wszystkie prace muszą być nadzorowane przez kierownika robót elektrycznych

- po zakończonych pracach należy dostarczyć pełną dokumentację:

- projekt powykonawczy,

- dokumentację zasilacza UPS w języku polskim, w tym instrukcję obsługi,

- instrukcję obsługi układu by-pass,

- deklarację dot. akumulatorów,

- dokumenty odbioru wraz z pomiarami.

Zasilacz awaryjny stanowi integralną część zabezpieczenia zasilania serwerowni głównej, punktów dystrybucyjnych i pozostałych elementów sieci teleinformatycznej WCO. Pociąga to za sobą potrzebę zapewnienia kompatybilności użytych modułów zasilających z już wykorzystywanymi typu STS-30 kW. Ze względu na silne ograniczenia miejscowe w lokalizacji przewidzianej przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej – w tym celu należy kontaktować się i wszelkich ustaleń dokonać z pracownikami Działu Inwestycji i Remontów   Ryszard Ciarkowski Główny energetyk tel. 601 978 460, Wojciech Miler – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych, Z-ca Głównego energetyka, tel. 514 429 176 Warunkiem koniecznym jest instalacja urządzeń w pomieszczeniu R-UPS (obok Działu Żywienia, poziom -1), w sposób nie zakłócający pracy działającego tam rozdzielnicy elektrycznej RUPS. Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, w tym ich bezpieczne posadowienie, wykonane będą przez Dostawcę urządzeń i na jego odpowiedzialność. Dostawca jest też zobowiązany naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe w rozdzielni na skutek prowadzonych przez niego prac.

| Lp. | Parametry urządzenia | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS 60 kW |  |
| 2 | Konstrukcja UPS-a | Modułowa. Oddzielne moduły zasilające odbiorniki oraz oddzielne moduły baterii pozwalające na uproszczoną, stopniową rozbudowę systemu w zakresie mocy wyjściowej i czasu autonomii oraz na usunięcie potencjalnej awarii poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS (hot swap) |
| 3 | Baterie | Baterie VRLA w modułach hot swap, baterie o projektowanej żywotności 10 lat wg EUROBATT. Minimum 2 niezależne zestawy bateryjne montowane w oddzielnych stojakach lub szafach bateryjnych dające możliwość pracy na jednym zestawie bateryjnym podczas przeglądów serwisowych. |
| 4 | Moc wyjściowa | 60 kW |
| 5 | Moc pojedynczego modułu zasilającego i jego typ | 30 kW Kompatybilny z modułem STS-30 kW (stosowanym w zasilaczu APM0900CS10000) |
| 6 | Liczba modułów zasilających zainstalowanych w obudowie | 2 |
| 7 | Maksymalna liczba modułów zasilających możliwych do zainstalowania w obudowie | 5 |
| 8 | Moc wyjściowa dostępna przy pełnym wyposażeniu w moduły zasilające | 150 kW |
| 9 | Czas pracy bateryjnej | Minimum 45 minut |
| 10 | Ilość modułów baterii możliwych do zainstalowania w obudowie | 5 |
| ``11 | Praca w systemie równoległym | Możliwość pracy w systemie równoległym minimum 4 urządzeń UPS, w celu ewentualnego zwiększenia mocy systemu |
| 12 | Topologia | Online, podwójna konwersja wg standardu VFI-SS-111 |
| 13 | Sprawność AC-AC | >95% przy obciążeniu 30% i więcej |
| 14 | Nominalne napięcie wejściowe | 380/400/415 VAC do wyboru |
| 15 | Nominalne napięcie wyjściowe | 380/400/415 VAC |
| 16 | Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną (dla 100% obciążenia) | 305 V – 477 V |
| 17 | Dopuszczalny zakres częstotliwości wejściowej bez przejścia na pracę bateryjną | 40 Hz – 70 Hz |
| 18 | Zniekształcenia THDi | <5% |
| 19 | Zniekształcenia THDu | <1% dla obciążeń w 100% liniowych, <4% dla obciążeń w 100% nieliniowych |
| 20 | Poziom hałasu w odległości 1m dla UPS 30kW | Nie więcej niż 62 dB |
| 21 | Wbudowane układy obejściowe (bypass) | Wbudowany układ obejściowy automatyczny oraz ręczny. |
| 22 | Minimalna wytrzymałość bypassu wewnętrznego I²t (A²S) | 405000 przy 25̊C lub 320000 przy 40 ̊C |
| 23 | Ilość torów zasilających możliwych do wykorzystania | 2, osobne dla prostownika i bypassu |
| 24 | Prowadzenie kabli zasilających oraz odbiorczych | Możliwość prowadzenia kabli od spodu oraz od góry urządzenia |
| 25 | Komunikacja z urządzeniem | Wbudowany port RS232, wbudowany port styków przekaźnikowych, wbudowany port wyłącznika awaryjnego (EPO), wbudowane 3 gniazda rozszerzeń dla instalacji dodatkowych kart komunikacyjnych |
| 26 | Zainstalowane karty komunikacyjne | Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP |
| 27 | Zarządzanie | Sterownik zarządzania zgodny ze standardami zarządzania: SNMP v1 i SNMP v2 , MODBUS/BACNET |
| 28 | Transmisja danych | Sterownik transmisji danych z min. jednym portem w standardzie min. 100BASE-T (Ethernet, przepustowość min. 100Mb/s) ze złączem RJ-45 |
| 29 | Monitorowanie stanu pracy | Wyświetlacz LCD zamonotowany na przednich drzwiach UPS-a pozwalający na monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzenia, zdalne monitorowanie stanu pracy urządzenia za pomocą wbudowanej karty SNMP |
| 30 | Wymiary maksymalne wysokość x szerokość x głębokość | 2000 mm x 600 mm x 1100 mm |
| 31 | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS, które musi umożliwiać zdalny podgląd obciążenia zasilacza, czasu pracy na bateriach przy bieżącym obciążeniu, napięcia wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, częstotliwości wejściowej i wyjściowej, natężenia prądu wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, napięcia obwodu akumulatorów, temperatury wewnątrz UPS-a, bieżącego poboru mocy, stanu pracy UPS-a, komunikatów błędów i istotnych informacji o pracy UPS |
| 32 | Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów zestawu baterii | Zintegrowany z UPSem system monitoringu baterii pozwalający monitorować temperaturę pracy , rezystancję wewnętrzną mierzoną metodą DC, napięcie i prąd dla każdej baterii indywidualnie w każdym trybie pracy. System monitoruje w czasie rzeczywistym ( 24h/24h) z możliwością wysyłania powiadomień e-mail |
| 33 | Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza | Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne ( Internet) monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów serwisu; comiesięczne raporty o stanie zasilacza zawierające historię zdarzeń oraz pomiary parametrów operacyjnych z ostatniego roku. Stacja monitorująca musi znajdować sie w Polsce |
| 34 | Oprogramowanie | W komplecie dołączone oprogramowanie pozwalające na konfigurację UPS-a oraz na automatyczne wyłączenie systemów serwerów zasilanych z UPS-a |
| 35 | Waga UPS bez baterii | Do 350 kg |
| 36 | Gwarancja pisemna producenta | 36 – 60 miesięcy |
| 37 | Szkolenie personelu | Przeszkolenie minimum 4 osób z obsługi. Czas szkolenia minimum 1 godzina. |
| 38 | Spełniane normy techniczne | PN/EN 62040-1, PN/EN 63040-2 |

Przystępujący oferent zobowiązany jest do potwierdzenia parametrów zasilacza UPS, po przez

dołączenie karty katalogowej (oryginalnej) producenta w języku polskim. Dodatkowo należy w tabeli stanowiącej element formularza ofertowego zaznaczyć warunek: spełnia lub nie spełnia.

Załącznik nr 4 do specyfikacji

| Lp. | Parametry urządzenia | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Tak/Nie Wartość parametru oferowanego Wypełnia Oferent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 60 kW |  |  |
| 2 | Konstrukcja UPS-a | Modułowa. Oddzielne moduły zasilające odbiorniki oraz oddzielne moduły baterii pozwalające na uproszczoną, stopniową rozbudowę systemu w zakresie mocy wyjściowej i czasu autonomii oraz na usunięcie potencjalnej awarii poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS (hot swap) |  |
| 3 | Baterie | Baterie VRLA w modułach hot swap, baterie o projektowanej żywotności 10 lat wg EUROBATT. Minimum 2 niezależne zestawy bateryjne montowane w oddzielnych stojakach lub szafach bateryjnych dające możliwość pracy na jednym zestawie bateryjnym podczas przeglądów serwisowych. |  |
| 4 | Moc wyjściowa | 60 kW |  |
| 5 | Moc pojedynczego modułu zasilającego i jego typ | 30 kW Kompatybilny z modułem STS-30 kW (stosowanym w zasilaczu APM0900CS10000) |  |
| 6 | Liczba modułów zasilających zainstalowanych w obudowie | 2 |  |
| 7 | Maksymalna liczba modułów zasilających możliwych do zainstalowania w obudowie | 5 |  |
| 8 | Moc wyjściowa dostępna przy pełnym wyposażeniu w moduły zasilające | 150 kW |  |
| 9 | Czas pracy bateryjnej | Minimum 45 minut |  |
| 10 | Ilość modułów baterii możliwych do zainstalowania w obudowie | 5 |  |
| ``11 | Praca w systemie równoległym | Możliwość pracy w systemie równoległym minimum 4 urządzeń UPS, w celu ewentualnego zwiększenia mocy systemu |  |
| 12 | Topologia | Online, podwójna konwersja wg standardu VFI-SS-111 |  |
| 13 | Sprawność AC-AC | >95% przy obciążeniu 30% i więcej |  |
| 14 | Nominalne napięcie wejściowe | 380/400/415 VAC do wyboru |  |
| 15 | Nominalne napięcie wyjściowe | 380/400/415 VAC |  |
| 16 | Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną (dla 100% obciążenia) | 305 V – 477 V |  |
| 17 | Dopuszczalny zakres częstotliwości wejściowej bez przejścia na pracę bateryjną | 40 Hz – 70 Hz |  |
| 18 | Zniekształcenia THDi | <5% |  |
| 19 | Zniekształcenia THDu | <1% dla obciążeń w 100% liniowych, <4% dla obciążeń w 100% nieliniowych |  |
| 20 | Poziom hałasu w odległości 1m dla UPS 30kW | Nie więcej niż 62 dB |  |
| 21 | Wbudowane układy obejściowe (bypass) | Wbudowany układ obejściowy automatyczny oraz ręczny. |  |
| 22 | Minimalna wytrzymałość bypassu wewnętrznego I²t (A²S) | 405000 przy 25̊C lub 320000 przy 40 ̊C |  |
| 23 | Ilość torów zasilających możliwych do wykorzystania | 2, osobne dla prostownika i bypassu |  |
| 24 | Prowadzenie kabli zasilających oraz odbiorczych | Możliwość prowadzenia kabli od spodu oraz od góry urządzenia |  |
| 25 | Komunikacja z urządzeniem | Wbudowany port RS232, wbudowany port styków przekaźnikowych, wbudowany port wyłącznika awaryjnego (EPO), wbudowane 3 gniazda rozszerzeń dla instalacji dodatkowych kart komunikacyjnych |  |
| 26 | Zainstalowane karty komunikacyjne | Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP |  |
| 27 | Zarządzanie | Sterownik zarządzania zgodny ze standardami zarządzania: SNMP v1 i SNMP v2 , MODBUS/BACNET |  |
| 28 | Transmisja danych | Sterownik transmisji danych z min. jednym portem w standardzie min. 100BASE-T (Ethernet, przepustowość min. 100Mb/s) ze złączem RJ-45 |  |
| 29 | Monitorowanie stanu pracy | Wyświetlacz LCD zamonotowany na przednich drzwiach UPS-a pozwalający na monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzenia, zdalne monitorowanie stanu pracy urządzenia za pomocą wbudowanej karty SNMP |  |
| 30 | Wymiary maksymalne wysokość x szerokość x głębokość | 2000 mm x 600 mm x 1100 mm |  |
| 31 | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS, które musi umożliwiać zdalny podgląd obciążenia zasilacza, czasu pracy na bateriach przy bieżącym obciążeniu, napięcia wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, częstotliwości wejściowej i wyjściowej, natężenia prądu wejściowego i wyjściowego na poszczególnych fazach, napięcia obwodu akumulatorów, temperatury wewnątrz UPS-a, bieżącego poboru mocy, stanu pracy UPS-a, komunikatów błędów i istotnych informacji o pracy UPS |  |
| 32 | Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów zestawu baterii | Zintegrowany z UPSem system monitoringu baterii pozwalający monitorować temperaturę pracy , rezystancję wewnętrzną mierzoną metodą DC, napięcie i prąd dla każdej baterii indywidualnie w każdym trybie pracy. System monitoruje w czasie rzeczywistym ( 24h/24h) z możliwością wysyłania powiadomień e-mail |  |
| 33 | Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza | Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne ( Internet) monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów serwisu; comiesięczne raporty o stanie zasilacza zawierające historię zdarzeń oraz pomiary parametrów operacyjnych z ostatniego roku. Stacja monitorująca musi znajdować sie w Polsce |  |
| 34 | Oprogramowanie | W komplecie dołączone oprogramowanie pozwalające na konfigurację UPS-a oraz na automatyczne wyłączenie systemów serwerów zasilanych z UPS-a |  |
| 35 | Waga UPS bez baterii | Do 350 kg |  |
| 36 | Gwarancja pisemna producenta | 36 – 60 miesięcy |  |
| 37 | Szkolenie personelu | Przeszkolenie minimum 4 osób z obsługi. Czas szkolenia minimum 1 godzina. |  |
| 38 | Spełniane normy techniczne | PN/EN 62040-1, PN/EN 63040-2 |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

załącznik nr 5 do specyfikacji

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ……………………………………… (nazwa i nr postępowania),

oświadczam, co następuje;

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do specyfikacji

--------------------------------------------

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp  (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

12/2018  ________________________________________________________________________________

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki

wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

   nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

   należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

    i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

..................................., dnia .........................2016 r.

...........................................................

podpis i pieczątka i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do

reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do specyfikacji

UMOWA do przetargu nieograniczonego 12/2018

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) w dniu ...................................... pomiędzy

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

z jednej strony,

a firmą ..............................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................adres...........................................

NIP: ................................       REGON: .............................; zarejestrowaną w......................................................;

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....................................................................................

.....................................................................................

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

            - Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2018

            - Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

            - Wykonawca, oświadcza, że:

- posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,

- wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Urządzeń,

- zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane na podstawie postanowień niniejszej umowy, części zamienne Urządzenia będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości,

- Urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

# § 2

Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# § 3

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:  Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułowego zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem instalacji zasilającej opisanego szczegółowo w specyfikacji, zwanego w niniejszej umowie „Urządzeniem” .

- Montaż urządzenia UPS odbędzie się zgodnie z poniższymi zasadami:

- montaż urządzenia UPS w pomieszczeniu R-UPS (poziom -1, obok Działu Żywienia) w budynku  WCO w Poznaniu przy ulicy Garbary 15,

- demontaż uszkodzonego zasilacza UPS SOCOMEC DIGYS, pakietów akumulatorów i stojaków pod akumulatory oraz ich utylizacja,

- doprowadzenie zasilania od rozdzielni RUPS do zewnętrznego przełącznika obejścia serwisowego zlokalizowanego w pomieszczeniu R-UPS (przełącznik będzie zasilał obwody końcowe)

- montaż w pomieszczeniu zasilaczy UPS (pom. R-UPS, obok Działu Żywienia, poziom -1)

- potwierdzamy warunek konieczny, że instalacja urządzeń w istniejącym pomieszczeniu serwerowni odbędzie się  w sposób nie zakłócający pracy działającego tam rozdzielni elektrycznej.

- wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, w tym ich bezpieczne posadowienie, wykonane będą przez dostawcę urządzeń i na jego odpowiedzialność.

- dostawca jest też zobowiązany naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe w rozdzielni na skutek prowadzonych przez niego prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia  Urządzenia, obejmującego wniesienie - w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz   przeszkolenia personelu  - w sposób zgodny z zestawieniem wyspecyfikowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia _________  – załączone  formularz cenowy, stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Urządzeniem, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. pozwalające na wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………………

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że dostarczone Zamawiającemu Urządzenie będzie fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Koszt ubezpieczenia Urządzenia na czas transportu (o ile wykonawca uzna tego rodzaju ubezpieczenie za konieczne) oraz od momentu dostawy Urządzenia do siedziby Zamawiającego do chwili zakończenia jego instalacji i podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu ponosi Wykonawca.

- Zamawiający w chwili dokonania odbioru Urządzenia ma prawo do zbadania, czy jest ono zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonymi dokumentami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Urządzenia niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne Urządzenia oraz (o ile dotyczy) wszelkie dokumenty dotyczące Urządzenia niezbędne do zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich, patentowych, praw ochronnych na znak towarowy, licencji oraz inne dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie później niż w dniu dostarczenia Zamawiającemu Urządzenia.

- Po dokonaniu czynności wskazanych w  § 3 strony podpiszą protokół końcowy.

W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania Urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru końcowego Urządzenia zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu są:

- ze strony Wykonawcy:       ____________________________

- ze strony Zamawiającego:  Ryszard Ciarkowski, mgr inż. - Główny energetyk Dział Inwestycji i Remontów tel. 601 978 460, ryszard.ciarkowski@wco.pl Wojciech Miler, mgr inż. – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych, Z-ca Głównego energetyka, Dział Inwestycji i Remontów, tel. 514 429 176

W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołu odbioru, wymienionych w niniejszym paragrafie każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że parametry techniczne i jakościowe Urządzenia nie będą gorsze niż określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Urządzenia i żądania wymiany na Urządzenie wolne od wad w przypadku:

- dostarczenia Urządzenia niewłaściwej jakości,

- dostarczenia Urządzenia niezgodnego z zamówieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego Urządzenia lub niezgodność jego parametrów technicznych lub jakościowych z ofertą złożoną przez Wykonawcę, w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wady lub niezgodności, o których mowa powyżej.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Urządzenia, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych, które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt, przez okres nie krótszy niż oferowany przez producenta danego Urządzenia lub nie krótszy niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy, licząc od dnia ich wydania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu niżej wymienione warunki  gwarancji i  napraw serwisowych   przedmiotu zamówienia:

- Okres gwarancji  i obsługi serwisowej - ______________ m-c…  - liczone od dnia realizacji, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie umowy.

- W przypadku awarii lub uszkodzenia  urządzenia okresie gwarancji wymaga się prowadzenia napraw gwarancyjnych. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą  Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na ten czas urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż oferowane w przetargu.

- Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako – od momentu przyjęcia zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) _____ dni roboczych

- W przypadku zaoferowania terminu korzystniejszego niż wymagane 5 dni  i niedotrzymania tego terminu  usunięcia awarii - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 3.000 zł.  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy dzień terminu maksymalnego (tj 5 dni)

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni  od momentu zgłoszenia awarii.

- W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia, w przypadku jego uzasadnionej reklamacji.

- Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy

- W razie kolizji postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta Urządzenia, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej umowy.

- Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od chwili wydania Urządzenia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

# § 4

- Całkowita wartość  przedmiotu zamówienia  w skazanego w  § 3  zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto:.................................PLN (słownie:........................................................................),
brutto:...............................PLN (słownie.............................................................................),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki ….....% .

- W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

b) zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra,

c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,

d) w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

- Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.

- Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c)  niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c)  niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.

- Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.

- Zmiany, o których mowa w § 4 ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wartość Urządzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi zarazem łączną cenę jego sprzedaży, a także dostawy i instalacji.

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

# § 5

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

  - zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,4 % za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 5 niniejszej umowy jednakże nie więcej niż 10% wartości całkowitej brutto tego wynagrodzenia

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności nie dostarczenie  Przedmiotu umowy lub nie wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

    - 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotu umowy, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. b) niniejszego ustępu.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 3 ust.5 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający  zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 6

- Zapłata za przedmiot zamówienia  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół  końcowy,  o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy

§ 7

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – ..............................., tel. ....................................., 
ze strony Zamawiającego :

Ryszard Ciarkowski, mgr inż. - Główny energetyk Dział Inwestycji i Remontów tel. 601 978 460, ryszard.ciarkowski@wco.pl

Wojciech Miler, mgr inż. – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych, Z-ca Głównego energetyka, Dział Inwestycji i Remontów, tel. 514 429 176

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas do chwili podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy.

§ 9

- Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 15 niniejszej umowy, Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Istotne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na wykonanie zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 10

[Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

dotyczy/nie dotyczy *niepotrzebne skreślić

- Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Zamawiający) jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj., dalej UODO) powierza w trybie art. 31 UODO Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych medycznych pacjentów WCO w zakresie: <należy wymienić dane: imię, nazwisko, pesel, itp. >…

- Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji usług, których świadczenie jest przedmiotem Umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów UODO oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z powyższymi przepisami oraz niniejszą ustawą.

- Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 UODO, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych Osobowych.

- Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować operacje na danych, o których mowa w art. 7 pkt 2) UODO, a w szczególności: <należy wymienić operacje: typu dostęp, odczyt, archiwizacja >

- Dane osobowe będą przetwarzane w postaci tradycyjnej* i/lub w zakresie systemów informatycznych* <wymienić>:

- Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż ma/nie ma* powołanego i zgłoszonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji: <imię i nazwisko> .……………………………………………… do jawnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- W szczególnych przypadkach, jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze zbiorów danych osobowych Zamawiającego także przez pracowników Producenta, przy czym każdorazowo, jeżeli taka konieczność wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przed przydzieleniem dostępu do danych.

- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2. UODO, wydaje Wykonawca w postaci papierowej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Fakt wydania upoważnienia Wykonawca odnotowuje, zgodnie z art. 39 ust. 1 UODO w Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

- Każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy, Wykonawca będzie zobligowany do upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nowych pracowników, zgodnie z art. 37 UODO oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych dla osób przetwarzających dane osobowe u Zamawiającego, zgodnie z art. 39 ust. 2. UODO.

- Za zapoznanie pracowników Wykonawcy z przepisami ochrony danych osobowych odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie, w którym będą przetwarzane dane osobowe spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

- Zamawiający zezwala na zdalny dostęp Wykonawcy do systemu informatycznego o nazwie:……………………………………………………………………………………………………

zgodnie z niniejszymi zasadami:

- dostęp jest realizowany tylko dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego, którego imienną listę Wykonawca przedstawi Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy

- każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia ewentualnej aktualizacji listy imiennej pracowników Wykonawcy upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego oraz zdalnego dostępu do tych danych,

- dostęp z użyciem szyfrowanego protokołu ……………………………………………….

wyłącznie ze stałego(ych) adresu(ów) IP Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

- zestawienie połączenia będzie następowało po uzyskaniu zgody Działu Informatyki Zamawiającego, w celu uzyskania której Wykonawca każdorazowo będzie się zwracał w postaci elektronicznej na adres informatycy@wco.pl lub telefonicznie na numer 61/88 50 636, 61/88 50 869,

- zestawienie połączeń będzie następowało w godzinach pracy Działu Informatyki Zamawiającego tj. w dni robocze, od godz. 07:00 do 16:00, a po godzinach pracy automatycznie zamykane z zastrzeżeniem punktu d. niniejszego ustępu,

- w szczególnych przypadkach, jeżeli będą za tym przemawiały przesłanki merytoryczne, zestawienie połączenia będzie mogło nastąpić po godzinach pracy Działu Informatyki Zamawiającego lub w trybie ciągłym, przy czym każdorazowo w takich okolicznościach Strony uzgodnią szczegóły otwarcia i zamknięcia połączenia,

- wykonanie połączenia zostanie każdorazowo odnotowane w dzienniku połączeń – Ewidencja zdalnych połączeń prowadzonym przez Dział Informatyki Zamawiającego (za wyjątkiem połączeń w trybie ciągłym).

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez

- żądanie złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień,

- żądania dostarczenia kserokopii dokumentów, w szczególności Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i Zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych,

- realizację kontroli poprzez inspekcję lokalizacji (przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych), w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kontroli Wykonawcy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zapewni udział przedstawiciela Zamawiającego w kontroli GIODO Wykonawcy w zakresie, w jakim kontrola ta będzie dotyczyć danych osobowych, których Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy.

- W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3.000,- [słownie:  trzy tysiące złotych 00/100]  za każdy przypadek naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.

- Niniejsze postanowienia obowiązują przez czas trwania umowy oraz po upływie okresu jej obowiązywania, do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie.

§ 11

Inne postanowienia umowne

- Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, we wszelkich przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w terminie 3 miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania  zdarzenia.

- Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy. Ponadto zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:

- wskazanych w § 4 ust. 2,

- zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

- zmianę sposobu konfekcjonowania

- w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego

- będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa

- zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,

- bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,

- bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy  odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 2/dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1/jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca: 			Zamawiający:

_______________________		             ___________________