Poznań, dnia 09.07.2020

EZ/350/7/2020/444

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE NR 706:

Brak informacji na temat pomieszczeń czystych (clean room) w opisie technicznym. Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenia o numerach:

2500 KORYTARZ CZYSTY (Budynek ambulatoryjny)

4526 MAGAZYN CZYSTY (Budynek ambulatoryjny)

4541 MAGAZYN CZYSTY (Budynek ambulatoryjny)

3519 MAGAZYN CZYSTY (Budynek ambulatoryjny)

3532 MAGAZYN CZYSTY (Budynek ambulatoryjny)

N2-04 MAGAZYN CZYSTY (CBO)

są pomieszczeniami clean room? Czy oprócz wymienionych są też inne?

Dotyczy Centralnego Bloku Operacyjnego i Budynku Ambulatoryjnego

ODPOWIEDŹ

Pomieszcznia clean room to pomieszczenia związane z pracowniami apteki. Pomieszczenia clean room w CBO: N4-20, n4-21, n4-22, n4-23, n4-24,  n4-25, n4-05a, n4-05b. Pomieszczenia clean room w BA: 4506,4502,4505,4503,4504,4501,4512,4511,4513,4510,4509.

PYTANIE NR 707:

ŚCIANY MUROWE CBO

Wg opisu technicznego ściany murowe mają być z cegły wapienno-piaskowej. W tabeli z przedmiarami jest „YTONG”. Bloczki „YTONG” to gazobeton. Są to dwa różne materiały. Prosimy o wyjaśnienie czy mają zostać zamienione?

Fragment opisu technicznego:

3.4. Ściany wewnętrzne

Wewnętrzne ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych: pojedyncza konstrukcja nośna z kształtowników stalowych cienkościennych ocynkowanych gr.10cm z obu stron pokryta podwójną płytą gipsową zbrojoną włóknem szklanym 2x 12,5 mm wypełniona wełną mineralną.. Miejscowo ściany szachtów instalacyjnych i wydzielenia pożarowego murowane z cegły wapienno-piaskowej grubości 25 cm klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Ściany wind W4 i W5 monolityczne żelbetowe gr. 25 cm.

Nadproża i otwory drzwiowe w ścianach działowych w systemie suchej zabudowy z płyt  włókno - gipsowych wzmocnione profilami systemowymi, nadproża w ścianach murowanych prefabrykowane wg projektu konstrukcji.

Aluminiowe lub stalowe ściany projektuje się pomiędzy holem głównym komunikacyjnym a  poczekalniami poradni specjalistycznych i salami konsylium oraz w laboratoriach.

Fragment tabeli:

ODPOWIEDŹ

Grubość 24 cm została podana omyłkowo. W miejscu wewnętrznej warstwy zewnętrznej ściany budynku CBO projektuje się wypełnienie z bloczków z gazobetonu o szerokości 17.5 cm. Projektuje się wymurówki z cegły wapienno-piaskowej o gr. 12cm jednostronnie tynkowanych dla uzupełnień fragmentów przebudowywanych pionów instalacyjnych,  istniejących elementów oraz zamurowywania powiększonych otworów dla nowych instalacji. W przedmiarze nr 211 skorygowano pozycję nr 168 oraz dodano pozycję nr 169. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211.

PYTANIE NR 708:

SZPACHLOWANIE- CBO I BA

W opisie technicznym nie ma informacji na temat szpachlowania ścian działowych z płyt gipsowych i tynkowanych murowych. Prosimy o wyjaśnienie czy w takim razie zakładać szpachlowanie tylko na połączeniach płyt gipsowych w przypadku ścian działowych i brak szpachlowania na ścianach   tynkowanych murowych?

Fragment opisu technicznego:

3.5. Wykończenie ścian wewnątrz budynku:

Wszystkie ściany wszystkich pomieszczeń ujętych w tabeli w p. 2.6 projektuje się wykończyć w sposób następujący:

Ściany w pomieszczeniach ogólnodostępnych:

- żelbetowe i murowane - tynkowane, tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV, a następnie malowane farbą lateksową bardzo odporną na ścieranie, zmywalną, umożliwiające wielokrotne czyszczenie, w tym specjalistycznymi środkami dezynfekującymi z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

- ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych na szkielecie ze stalowych profili cienkościennych - malowane farbą lateksową, bardzo odporną na ścieranie, zmywalną, umożliwiające wielokrotne czyszczenie specjalistycznymi środkami dezynfekującymi z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

Ściany w pomieszczeniach poczekalni, poradni, gabinetów, sal zabiegowych:

- żelbetowe i murowane - tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV, a następnie malowane specjalistyczną farbą nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, zawierającą aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce, o dużej wytrzymałości na środki czyszczące i dezynfekujące, z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

- w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych malowane specjalistyczną farbą nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, zawierającą aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce, o dużej wytrzymałości na środki czyszczące i dezynfekujące, z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

Dodatkowo ściany w korytarzach, poczekalniach zabezpieczone wzmocnionymi narożnikami i odbojnicami oraz wyposażone w poręcze zapewniające komfort pacjentom.

Połączenie ścian z podłogami będzie wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Ściany w pomieszczeniach laboratoryjnych :

modułowe systemowe panele ścienne samonośne, ze zintegrowanymi drzwiami i oknami wewnętrznymi, obróbki ścian i wnęk ze stali nierdzewnej, maskownice uzupełniające i dodatkowe systemowe szafy wnękowe zintegrowane z zabudową panelową ścian.

Ściany w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach, łazienkach, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych) wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną. Na ścianach przy umywalkach w gabinetach ścienna wykładzina z tworzywa sztucznego zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków myjąco-dezynfekujących, przyklejona specjalistycznym klejem.

ODPOWIEDŹ

Należy szpachlować ściany działowe z płyt włóknowo-gipsowych jedynie w miejscach spoin lub w miejscach drobnych ubytków  zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu płyt włóknowo-gipsowych . Po odpowiednim przygotowaniu płyty włókowo-gipsowe można bezpośrednio malować odpowiednią specjalistyczną farbą dopuszczoną do stosowania na powierzchniach gipsowych. Ściany działowe murowe należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV bez szpachlowania.

PYTANIE NR 709:

Wykładzina przy umywalkach. Ile m2 wykładziny należy przyjąć na jedną umywalkę?- CBO I BA

Fragment opisu technicznego:

Ściany w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach, łazienkach, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych) wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną. Na ścianach przy umywalkach w gabinetach ścienna wykładzina z tworzywa sztucznego zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków myjąco-dezynfekujących, przyklejona specjalistycznym klejem.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć 3 m2 na jedną umywalkę.

PYTANIE NR 710:

W opisie technicznym mowa jest o wykonaniu ścian działowych z płyt włókno- gipsowych. W tabeli z przedmiarem założono płyty gipsowo-kartonowe. Są to różne płyty, o różnych parametrach np. ogniowych. Prosimy o wyjaśnienie czy zatem zamieniamy płyty włókno- gipsowe na g-k wodoodporne w pomieszczeniach mokrych i  g-k ppoż w pozostałych?

Fragment opisu CBO:

3.4. Ściany wewnętrzne

Wewnętrzne ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych: pojedyncza konstrukcja nośna z kształtowników stalowych cienkościennych ocynkowanych gr.10cm z obu stron pokryta podwójną płytą gipsową zbrojoną włóknem szklanym 2x 12,5 mm wypełniona wełną mineralną.. Miejscowo ściany szachtów instalacyjnych i wydzielenia pożarowego murowane z cegły wapienno-piaskowej grubości 25 cm klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Ściany wind W4 i W5 monolityczne żelbetowe gr. 25 cm.

Nadproża i otwory drzwiowe w ścianach działowych w systemie suchej zabudowy z płyt  włókno - gipsowych wzmocnione profilami systemowymi, nadproża w ścianach murowanych prefabrykowane wg projektu konstrukcji.

Aluminiowe lub stalowe ściany projektuje się pomiędzy holem głównym komunikacyjnym a  poczekalniami poradni specjalistycznych i salami konsylium oraz w laboratoriach.

Fragment opisu BA:

4.4. Ściany wewnętrzne

Wewnętrzne ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych: pojedyncza konstrukcja nośna z cienkościennych ocynkowanych kształtowników stalowych gr.10cm z obu stron pokryta podwójną płytą gipsową zbrojoną włóknem szklanym 2x 12,5 mm wypełniona wełną mineralną. Nadproża i otwory drzwiowe w ścianach działowych w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych obudowane odpowiednimi stalowymi profilami systemowymi, zapewniającymi stabilne mocowanie ościeżnic drzwi i ścianek przeszklonych o konstrukcji aluminiowej. Wszystkie ściany działowe w systemie suchej zabudowy muszą mieć odporność pożarową EI30.

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno – gipsowych z dodatkiem folii ołowianej – wokół pomieszczeń nr 4530 i 4536 zaprojektowano w ścianach od strony pomieszczeń 1,5mm osłony z ołowiu ze względu na promieniowanie jonizujące od aparatów zaprojektowanych w tych pomieszczeniach. Osłonę należy wykonać na całej powierzchni ścian pomiędzy warstwami płyt włókno – gipsowych, od strony pomieszczenia ze źródłem promieniowania.

ODPOWIEDŹ

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy należy wykonać z płyt włóknowo-gipsowych. W przedmiarze 211 zmieniono opis pozycji nr 170, 171 oraz w przedmiarze 311 zmieniono opisy pozycji nr 227, 228, 229. W załączeniu skorygowane przedmiary nr 211 i 311.

PYTANIE NR 711:

ŚCIANY MUROWE- BUDYNEK AMBULATORYJNY

W piwnicy przyjęto ściany grubości m.in. 10 cm, 20 cm z cegły wapienno-piaskowej, SILKA. W asortymencie tego typu cegieł nie ma wymienionych grubości. Prosimy o wyjaśnienie czy zatem grubość 10 cm zamieniamy na dostępne 12cm, oraz 20cm na 18cm?

Wycinek z rzutu obrazujący ścianę gr. 10 cm:

Wycinek z rzutu obrazujący ścianę gr. 20 cm:

ODPOWIEDŹ

W piśmie o nr Ldz.1822/198/2020 w odpowiedzi na pytanie nr 4 do zestawu MOSTOSTAL (1) załączono rewizje rzutu piwnicy, w którym skorygowano grubości ścian. Ściany murowane w budynku BA występują jako ściany z silikatów w piwnicy o gr.15 i 18 cm oraz w klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach o gr. 12cm. Ściany z gazobetonu zaprojektowano w zewnętrznym obrysie budynku na kondygnacjach nadziemnych o gr 24cm, na dachu jako falista ściana oraz jako ściany szachu znajdującego się od strony wschodniej przy osi 8’ o gr. 20cm. Jeżeli ściany murowane na rzutach są innego wymiaru  do wyceny należy przyjąć wymiar zaokrąglony w górę do w/w grubości.

PYTANIE NR 712:

- ŚCIANY DZIAŁOWE BUDYNKU AMBULATORYJNEGO

W tabeli z przedmiarami założono również grubości 7,5 cm i 12,5cm. Natomiast w dokumentacji rysunkowej – na rzutach występują grubości :8, 10, 12 cm. Prosimy o potwierdzenie, że grubości ścianek należy przyjmować z rzutów. Fragment opisu BA:

4.4. Ściany wewnętrzne

Wewnętrzne ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych: pojedyncza konstrukcja nośna z cienkościennych ocynkowanych kształtowników stalowych gr.10cm z obu stron pokryta podwójną płytą gipsową zbrojoną włóknem szklanym 2x 12,5 mm wypełniona wełną mineralną. Nadproża i otwory drzwiowe w ścianach działowych w systemie suchej zabudowy z płyt włókno - gipsowych obudowane odpowiednimi stalowymi profilami systemowymi, zapewniającymi stabilne mocowanie ościeżnic drzwi i ścianek przeszklonych o konstrukcji aluminiowej. Wszystkie ściany działowe w systemie suchej zabudowy muszą mieć odporność pożarową EI30.

Ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno – gipsowych z dodatkiem folii ołowianej – wokół pomieszczeń nr 4530 i 4536 zaprojektowano w ścianach od strony pomieszczeń 1,5mm osłony z ołowiu ze względu na promieniowanie jonizujące od aparatów zaprojektowanych w tych pomieszczeniach. Osłonę należy wykonać na całej powierzchni ścian pomiędzy warstwami płyk włókno – gipsowych, od strony pomieszczenia ze źródłem promieniowania.

Miejscowo ściany szachtów instalacyjnych i wydzielenia pożarowego murowane z cegły wapienno-piaskowej grubości 25 cm klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Nadproża i otwory drzwiowe prefabrykowane wg projektu konstrukcji

Ściany wind i klatki schodowej monolityczne żelbetowe gr. 25 cm.

Aluminiowe lub stalowe systemowe ściany przepuszczające światło (przeszklone)  projektuje się pomiędzy holem głównym komunikacyjnym a  poczekalniami poradni specjalistycznych i salami konsylium, pomiędzy korytarzem brudnym a niektórymi pomieszczeniami po stronie czystej bloku operacyjnego oraz w laboratoriach.

Wycinek z tabeli z przedmiarami:

Na niebiesko ściana 10 cm, na fioletowo 8cm.

ODPOWIEDŹ

Na rysunkach podstawowych rzutów ściany bez oznaczeń w postaci wypełnień zaprojektowano w systemie suchej zabudowy z płyt włókno-gipsowych o gr. 15cm (o konstrukcji gr. 10cm obustronnie obłożonej płytami) oraz częściowo dla obudów szachów instalacyjnych o gr. 7.5 i 12.5 cm. Jeżeli na rysunku na obudowie instalacyjnej występuję grubość 8 lub 10 cm należy przyjąć, że jest to ściana o gr. 7,5cm (o konstrukcji  gr. 5cm obustronnie obłożonej płytami)  oraz w przypadku 12 cm należy przyjąć, że jest to ściana o gr. 12.5cm (o konstrukcji gr 7,5cm obustronnie obłożonej płytami).

Wewnętrzne ściany z płyt włóknowo-gisowych należy wycenić zgodnie z w/w grubościami.

PYTANIE NR 713:

ŚCIANY SZACHTU- BA

Brak, w opisie i tabeli z przedmiarami, informacji na temat grubości i materiału, z którego mają zostać wykonane ściany szachtów na klatce schodowej na poziomach od +1 do +5. Założono YTONG 12 cm.

ODPOWIEDŹ

W/w ściana należy wykonać z silikatów o gr 12 cm.

PYTANIE NR 714:

PŁYTKI- CBO

| KNR 2-02 0123-03 | Okładanie słupów stalowych płytkami silikatowo-cementowymi | m2 | 259,975 |
| --- | --- | --- | --- |

Brak informacji w opisie i na rzutach kondygnacji lokalizacji płytek. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi m.in. o słupy z rysunków poniżej?

ODPOWIEDŹ

Tak są to płyty silikatowo cementowe ognioochronne do obłożenia stalowych słupów w budynku CBO. Płyty należy wykonać dla słupów które w wyniku przebudowy zostaną pozbawione okładzin oraz dla projektowanego słupa na VI piętrze budynku CBO.

PYTANIE NR 715:

Dotyczy WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH: X12

Prosimy o dopuszczenie lampy, w której średnica pola jest regulowana w zakresie 16 – 30 cm, współczynnik oddawania barw Ra 96. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3500 – 5000 K. Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40-100%, oddzielnie dla każdej czaszy, dodatkowo tryb ENDO o barwie białej i wartości oświetlenia <10% (tryb ENDO bez regulacji natężenia oświetlenia). Wgłębność oświetlenia L1+L2 wynosi 95 cm. Czasza lampy w kształcie sześciokąta foremnego, o szerokości 675 mm, z dwoma uchwytami „brudnymi” do pozycjonowania. Matryca kamery – typ 1/3” CMOS. Zoom optyczny kamery 10x. Sterowanie parametrami i funkcjami kamery za pomocą komputera lub zintegrowanego systemu sterowania salą. Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, w związku z dużą ilością pytań, zamieścił zmodyfikowany opis parametrów lamp operacyjnych w odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie nr 692.

PYTANIE NR 716:

Dotyczy WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH: X14

Prosimy o dopuszczenia kolumny chirurgicznej wyposażonej w :

- min. 8 szt bolców wyrównywania potencjałów (P.E.)

- wysięgnik obrotowy dwuramienny zasięg kolumny: 1865 mm

- regulacja wysokości 70 cm

Pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ

Tak, zamawiający dopuści kolumnę o regulacji wysokości 70 cm, jednak wymaga aby zasięg kolumny wynosił 2250 mm oraz wymaga 10 gniazd 230V i PE.

PYTANIE NR 717:

Dotyczy WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH: X13

Prosimy o dopuszczenia kolumny anestezjologicznej wyposażonej w :

- min. 8 szt. bolców wyrównywania potencjałów (P.E.)

-  wysięgnik obrotowy dwuramienny zasięg kolumny: 1865 mm

- regulacja wysokości 70 cm

- szyna medyczna o długości min. 22 cm

Pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga kolumny zgodnie z publikowaną specyfikacją oraz wcześniej udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 718:

Wg. schematu topologii systemu, producentem sterowników głównych, umieszczonych w rozdzielnicach RP, jest firma DEOS-AG. Prosimy o wskazanie dystrybutora na Polskę tych sterowników.

ODPOWIEDŹ

W zaprojektowanej instalacji produkty marki DEOS zostały użyte jedynie jako referencyjne urządzenia ze względu na rozbudowę wykorzystywanego obecnie w WCO systemu, który oparty jest właśnie na urządzeniach i oprogramowaniu tej marki. Dopuszcza się zastosowanie każdego innego produktu w pełni kompatybilnego z istniejącym systemem, który ponadto spełnia wymagania opisane w SIWZ. W czasie gdy te elementy były instalowane ich dostawcą wówczas była firma Positech z Torunia.

PYTANIE NR 719:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający może udostępnić kody źródłowe oraz hasła dla obecnego systemu BMS?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający ma możliwość udostępnienia haseł do obecnego systemu BMS i dopuszcza takie rozwiązanie w uzasadnionych przypadkach. Udostępnienie kodów źródłowych dla istniejącej instalacji BMS jest w ocenie Zamawiającego nieuzasadnione, ponieważ wykonawca kolejnego etapu zobowiązany jest do samodzielnego zaprogramowania instalacji którą dostarczy i zainstaluje (zbuduje lub rozbuduje).

PYTANIE NR 720:

Konstrukcja  - Proszę o wskazanie czym kierować się przy określaniu klasy betonu oraz klasy ekspozycji lub ujednolicenie dokumentacji. Występują liczne sprzeczności pomiędzy rysunkami i opisem technicznym, przykłady:

a. różne klasy betonu dla stropu (rys. PW_T2_K_03 i PW_T2_K_21);

b. klasa betonu dla fundamentów w opisie tech. pkt 4.1.7 C25/30 W8, na rysunku PW_T2_K_01 klasa C25/30 W6 F100;

c. ściany windy W4, rys PW_T2_K_29 C25/30 klasa ekspozycji XC3, XD3, opis tech. pkt 5.3 rozdziela dla nadziemia C25/30 XC1 do XC 4, podziemie C30/37 W8 Xc3.

ODPOWIEDŹ

Na obiekcie występują różne klasy betonu i w różnych miejscach są różne wymagania dotyczące klas ekspozycji. Klasy betonów dla poszczególnych elementów stropów, schodów, fundamentów  ect. są określone ostatecznie na rysunkach zbrojeniowych danych elementów.

PYTANIE NR 721:

Konstrukcja Tom 2, CPO - Czy zgodnie z opisem technicznym PW_t2_opis_KONSTR pkt 4.1.7 całą część konstrukcji budynku należy wykonać z betonu C25/30 W8?

ODPOWIEDŹ

Na obiekcie występują różne klasy betonu i w różnych miejscach są różne wymagania dotyczące klas ekspozycji. Klasy betonów dla poszczególnych elementów stropów, schodów, ect. sa określone na rysunkach zbrojeniowych

Punkt 4.1  opisu technicznego dotyczy założeń przyjętych do wytkonania obliczeń i projektowania:

„4.1. Założenia projektowe ze względu na zaprojektowanie przebudowy ustrojów konstrukcyjnych budynku w związku z jego przebudową i rozbudową w sposób przystosowany do dobudowy Budynku Ambulatoryjnego”

Punkt 4.1.7. założeń brzmi

„Założono do obliczeń konstrukcji żelbetowej beton minimum C25/30 (środowisko chemiczne mało agresywne XA1), w części podziemnej C25/30 W8 z domieszkami odpornymi na działanie chlorków nie pochodzącymi z wody morskiej (parking). Lokalnie przewidziano zastosowania betonów do klasy C35/45. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o wysokiej ciągliwości (C) – np. B500SP.” – należy go odczytywać jako całość i jako informację jakie założenia przyjęto do obliczeń. Ostateczne oznaczenia betonów sa na rysunkach zbrojeniowych

PYTANIE NR 722:

Konstrukcja Tom 2 - CBO: proszę o przesłanie rysunków zbrojeniowych ścian: SC-2, SC-4.

ODPOWIEDŹ

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie nr 93. Do odpowiedzi dołączono rysunki PW_T2_K_35_0, PW_T2_K_36_0 zawierające powyższe elementy.

PYTANIE NR 723:

Konstrukcja Tom 4 - Wiata - proszę o określenie standardu wykończenia ścian - projekt konstrukcji mówi o betonie architektonicznym BA2 (OT konstrukcji pkt 5.3), a architektura o tynkowaniu (OT architektury, pkt 3.6)

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z opisem zeszytu 411 należy wykończyć tynkiem ściany wewnątrz budynku pomieszczeń M01, M02, M03. Pozostałe ściany należy wykonać z betonu architektonicznego bez wykańczania tynkiem.

PYTANIE NR 724:

Prosimy o przedstawienie przekroju przez system antykompresyjny przewidziany dla nasadzeń zastępczych - drzewa D1 – 2 szt. Prosimy o określenie wymiarów skrzyń antykompresyjnych.

ODPOWIEDŹ

System antykompresyjny należy zastąpić mieszanką kamienno - glebową (substrat strukturalny) w zasięgu 1m od granicy dołu na drzewo wypełnionego ziemią urodzajną. Do przedmiaru nr 111 dodano pozycję nr 97. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 111.

PYTANIE NR 725:

„Czym spowodowane jest etapowanie pracy? Czy rozbiórkę istniejących obiektów można prowadzić jednocześnie z realizacją wiaty na odpady medyczne?”

ODPOWIEDŹ

Wyburzenie i rozpoczęcie użytkowania budynku ‘Wiaty na odpady komunalne i budynku odpadów medycznych’ stwarza możliwość wyburzenia obiektu nr 1 i nr 2. Opis etapowania znajduje się w pkt. 3.6.3. opisu technicznego zeszytu 111.

PYTANIE NR 726:

Brak przedmiaru ścian z folią ołowianą w tabeli Inwestora.  BA. Fragment opisu technicznego: „Ściany działowe w systemie suchej zabudowy z płyt włókno – gipsowych z dodatkiem folii ołowianej – wokół pomieszczeń nr 4530 i 4536 zaprojektowano w ścianach od strony pomieszczeń 1,5mm osłony z ołowiu ze względu na promieniowanie jonizujące od aparatów zaprojektowanych w tych pomieszczeniach. Osłonę należy wykonać na całej powierzchni ścian pomiędzy warstwami płyt włókno – gipsowych, od strony pomieszczenia ze źródłem promieniowania.”

ODPOWIEDŹ

Do przedmiaru nr 311 dodano pozycję 232. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 727:

Prosimy o informacje, który z następujących dokumentów określa obowiązujący wykaz ilościowy i zakresowy wyposażenia niemedycznego w budynku CBO, które jest objęte niniejszym postępowaniem:

- Przedmiar robót

- Opisy znajdujący się Zeszycie 214 pn. : „2 zestawienia WYPOSAŻENIA CBO” , „ 3 Zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy”, „ 3.1 Zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy” , „ 4 wyposażenia łazienek”

- Rzuty- rysunki II.1-II.6  w Zeszycie 214.

ODPOWIEDŹ

W załącznikach do transzy 5. odpowiedzi na pytania 388 - 469 dołączono rewizje zeszytów 214 oraz 314, w których na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem. W zeszycie znajduję się również zaktualizowana tabela.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 622 dołączono skorygowany przedmiar 211 i przedmiar nr 311 uwzględniający zmiany w zeszytach 214 i 314.

PYTANIE NR 728:

Prosimy o informacje czy w zakresie znajduje się wyposażenie oznaczone na rzutach

( rysunki II.1-II.6 zeszyt 214) budynku CBO symbolami: B1,B25,B26,C04,C19,E01,E02,E03,E04,E06,E11,HP,J01,L02,L05,L06,L07,L13,L14,L16,l34,L35,L46,L48,L52,L53,L54,L55,L56,L64,L65,L67,M01,M05,M06,M07,P01,P02,P03,R03,R13,R14,R15,R16,R25,R26,R31,R32,S01,S08,S09,S20,U14,U16,X05,X07,X09,X21,X23,Z23. jeżeli tak, to prosimy o opis i specyfikacje dotyczącą w/w wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

W załącznikach do transzy 5. odpowiedzi na pytania 388 - 469 dołączono rewizje zeszytów 214 oraz 314, w których na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem. W zeszycie znajduję się również zaktualizowana tabela.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 622 dołączono skorygowany przedmiar 211 i przedmiar nr 311 uwzględniający zmiany w zeszytach 214 i 314.

PYTANIE NR 729:

Prosimy o informacje, który z następujących dokumentów określa obowiązujący wykaz ilościowy i zakresowy wyposażenia niemedycznego w budynku BA, które jest objęte niniejszym postępowaniem:

- Przedmiar robót

- Opisy znajdujący się Zeszycie 314 pn. : „2 zestawienia WYPOSAŻENIA BA 04.11.19” , „2a zestawienia WYPOSAŻENIA BA 04.11.19”„ 3 Zestawienia ciągi kuchenne 0 1 2p”, „ 3.1 Zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy 3p” , 3.2 Zestawienia ciągi kuchenne i inne zabudowy „ 4 wyposażenia łazienek”

- Rzuty – rysunki III.1- III.7 w zeszycie 314

ODPOWIEDŹ

W załącznikach do transzy 5. odpowiedzi na pytania 388 - 469 dołączono rewizje zeszytów 214 oraz 314, w których na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem. W zeszycie znajduję się również zaktualizowana tabela.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 622 dołączono skorygowany przedmiar 211 i przedmiar nr 311 uwzględniający zmiany w zeszytach 214 i 314.

PYTANIE NR 730:

Prosimy o informacje czy w zakresie znajduje się wyposażenie oznaczone na rzutach

( rysunki II.1-II.6 zeszyt 214) budynku CBO symbolami: S01,S08,S09,S20,S21,U01,U02,U03,U04,U05,U06,U07,U08,U09,U10,U11,U12,U13,U15,

u18,U19,U21,U22,u23,U24,U25,U26,u28,u29,u30,u31,u33,u34,W03,W04,W05,W06,W07,W08,W09,w11,X05,x06,x07,x08,X12,x21,X21,X23,X27,X31,Y04,Y05,Y06,Y08,Y10,Z01,Z02,Z03,B04,B25,B27,B27,C01,C02,C03,C07,C08,C09,C10,C11,C12,C13,C15,C19,c20,C21,C22,C22,C23,C24,E01,E02,E03,E04,E06,E06,E11,E12,E13,E14,H07,J01,J02,J03,J05,k06,L02,L03,L04,L05,L06,L07,L22,L24,L25,L26,L27,L28,L34,L35,L36,L37,l43,L46,L48,L55,L56,L57,L70,M01,M05,M07,M08,MO5,P01,P02,P03,R02,R03,R04,R05,R06,R08,R09,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R21,R22,R24,R25,R26,R27,R33,R34.

jeżeli tak, to prosimy o opis i specyfikacje dotyczącą w/w wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

W załącznikach do transzy 5. odpowiedzi na pytania 388 - 469 dołączono rewizje zeszytów 214 oraz 314, w których na rysunkach rozmieszczenia wyposażenia wprowadzono kolorowe oznaczenia. Oznaczenia niebieskie dotyczą wyposażenia objętego zamówieniem. W zeszycie znajduję się również zaktualizowana tabela.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 622 dołączono skorygowany przedmiar 211 i przedmiar nr 311 uwzględniający zmiany w zeszytach 214 i 314.

PYTANIE NR 731:

Z uwagi na niejasności w dokumentacji zwracamy się z prośbą o zaznaczenie kolorem na rysunkach elewacji CBO elementów nowo projektowanych, przebudowywanych, które należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

W tej sprawie prosimy wziąć pod uwagę dokumentację projektową zeszyt 211 – rysunki kładów elewacji nr 22 i 23  i odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, w szczególności wyjaśnienie przekazane w odpowiedzi na pytanie nr 126 : „dysproporcja pomiędzy zakresem demontażu elewacji a powierzchniami nowych elewacji wynika z rozbudowy budynku CBO, zastosowania na części stanowiącej rozbudowę nowych odmiennych od demontowanych materiałów elewacji i przygotowanie budynku do dobudowania doń Budynku Ambulatoryjnego – na płaszczyźnie bezpośredniego styku budynek CBO nie będzie miał elewacji”. Zwracamy również uwagę, że w toku postępowania przetargowego został uczytelniony jako rewizja 1 z 31.03.2020 rysunek nr 23 – przekazany przy odpowiedzi na pytanie nr 42. Ponadto prosimy zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 193 i 214. Do odpowiedzi dołączony został również skorygowany przedmiar 211 w którym skorygowane zostały ilości rozbieranych paneli stalowych oraz projektowanych paneli stalowych oraz paneli kompozytowych.

PYTANIE NR 732:

Tom 2 - CBO - proszę o przesłanie rysunku szalunkowego i zbrojeniowego stropu PS-6.2

ODPOWIEDŹ

Rysunek zbrojeniowy stropu znajduje się na rysunku PW_T2_K_62_0 w zeszycie 222.

PYTANIE NR 733:

Tom 3 - BA - proszę o wydanie rysunku szalunkowego i zbrojeniowego dla stropu poziomu 0 w okolicy osi 8'/J-K gr 25cm wraz z podpierającymi ścianami.

ODPOWIEDŹ

Należy stosować zasady zbrojenia ścian określone na rys. PW_T3_K_11. Dla poszczególnych odcinków ścian, zbrojonych typowo zgodnie z podanymi wytycznymi, nie będą sporządzane dodatkowe indywidualne rysunki.

Dodatkowy rysunek bardziej złożonej ściany w tej strefie (zmienne przekroje, wsporniki) znajduje się na PW_T3_K_810.

PYTANIE NR 734:

Tom 3 - BA - proszę o wydanie rysunku szalunkowego i zbrojeniowego płyty rampy zjazdowej.

ODPOWIEDŹ

Geometria rampy jest zgodna z rysunkiem PW_T3_K02_A_Strop_0 oraz przekrojami architektonicznymi. Zbrojenie rampy zjazdowej znajduje się na uaktualnionym rysunku PW_T3_K102_BA_Strop PS-0.3 dołączonym do odpowiedzi na pytanie nr 22  oraz na rysunku PW_T3_K103_BA_Strop PS-0.3.

PYTANIE NR 735:

Tom 3 - BA - proszę o wydanie brakujących rysunków szalunkowych i zbrojeniowych biegów schodowych i spoczników PB-1.1, PB-1.2,(...),PB-1.18, PB-2.1, PB-2.2.

ODPOWIEDŹ

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 20.  Do odpowiedzi załączono uzupełniające rysunki schodów: PW_T3_K_630_0, PW_T3_K_780_0, PW_T3_K_781_0, PW_T3_K_782_0.

PYTANIE NR 736:

Tom 3 - BA - proszę o wydanie brakujących rysunków ścian: SC-Y9, SC-Y8A, SC-Y8B, SC-Y7 SC-Y5, SC-X2.

ODPOWIEDŹ

Należy stosować zasady zbrojenia ścian określone na rys. PW_T3_K_11. Dla poszczególnych odcinków ścian, zbrojonych typowo zgodnie z podanymi wytycznymi, nie będą sporządzane dodatkowe indywidualne rysunki.

PYTANIE NR 737:

Tom 3 - BA - proszę o wydanie brakujących rysunków ścian w osi 8', 8-9 (od strony budynku CBO).

ODPOWIEDŹ

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 119.  Do odpowiedzi dołączono wówczas rysunki :

CBO – rysunki PW_T2_K_34_0_SC-4,  PW_T2_K_35_0_SC-2,  PW_T2_K_37_0_SC-7, S.C.-8, BK-1.

BA - rysunek PW_T3_K_810_0_SC-J_8-9.

PYTANIE NR 738:

Tom 3 - BA - ściany kondygnacji -1:  wydane zostały jedynie ściany trzony windowego i ściana dociskowa, proszę o wydanie pozostałych ścian np.: ściany łukowe, ściany rampy itp

ODPOWIEDŹ

Należy stosować zasady zbrojenia ścian określone na rys. PW_T3_K_11. Dla poszczególnych odcinków ścian, zbrojonych typowo zgodnie z podanymi wytycznymi, nie będą sporządzane dodatkowe indywidualne rysunki.

PYTANIE NR 739.

Dotyczy System Kolejkowy, Tom III, Zeszyt 369.

„…Nadrzędnym wymaganiem systemu jest integracja z istniejącym systemem HIS użytkowanego przez zamawiającego.”

Mając na uwadze prawo zamówień publicznych, które jasno wymaga przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, każdy z producentów powinien mieć równe szanse spełnić w/w wymaganie.

W nawiązaniu do przytoczonego zapisu czy Zamawiający zapewnia ze swojej strony udostępnienie interfejsu do integracji (np. API) z posiadanym systemem HIS?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada i nie zapewnia interfejsu do integracji (np. API) z posiadanym systemem HIS. Zamawiający wymaga aby interfejs dostarczanego oprogramowania uwzględniał architekturę, cechy technologiczne i strukturę danych systemu Eskulap. Szczegółowe wymagania integracji opisane są w dokumentacji Tom III, Zeszyt 369.

PYTANIE NR 740:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 251 oraz odpowiedzi nr 145, zwracam się z prośbą o usunięcie z kosztorysu KS-311 roboty budowlane poz. 747 System integracji 3 sal operacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pozycja została usunięta. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 741:

Prosimy Zamawiającego o informację czy myjnia w pom. 4537 wchodzi w zakres dostawy? Jeśli tak prosimy o aktualizację kosztorysu lub wskazanie miejsca gdzie należy uwzględnić wycenę.

ODPOWIEDŹ

Nie, myjnia z pom. 4537 nie wchodzi w zakres dostawy.

PYTANIE NR 742:

Prosimy Zamawiającego o informację czy lampy o symbolu X12 w pom. 4523, 4534, 4538,  wchodzą w zakres dostawy? Jeśli tak prosimy o aktualizację kosztorysu lub wskazanie miejsca gdzie należy uwzględnić wycenę.

ODPOWIEDŹ

Nie, lampy X12 nie wchodzą w zakres dostawy

PYTANIE NR 743:

Prosimy Zamawiającego o informację czy lampa w pom. 3513,  wchodzi w zakres dostawy? Jeśli tak prosimy o aktualizację kosztorysu lub wskazanie miejsca gdzie należy uwzględnić wycenę.

ODPOWIEDŹ

Nie, lampa z pom. 3513  nie wchodzi w zakres dostawy.

PYTANIE NR 744

PZT. Proszę o informację, czy nie dochodzi do zdublowania części zakresu i gdzie te pozycje powinny się znaleźć w branży budowlanej, czy elektrycznej:

- Zeszyt 113_KS.v2 rozbiórka obiektu nr 2; pkt. 2 Usunięcie kolizji sieci oświetlenia drogowego

- Zeszyt 151_KS_przebudowa instalacji elektroenergetycznych; pkt. 3 Usunięcie kolizji oświetlenia drogowego oraz pkt. 4 Docelowe mocowanie instalacji oświetlenia drogowego.

ODPOWIEDŹ

Pozycję należy uwzględnić w przedmiarze nr 113. Z Przedmiaru nr 151 usunięto powyższe pozycję. W załączeniu skorygowany przedmiar na 151.

PYTANIE NR 745

Zasilacze UPS na potrzeby serwerowni. Proszę o podanie czasu podtrzymania zasilania dla każdego zasilacza.

ODPOWIEDŹ

Minimalny czas podtrzymania zasilania przy pełnym obciążenia dla UPS w serwerowni to 14min.

PYTANIE NR 746

Urządzenia aktywne. Zeszyt 362 – IT. W punkcie 2.4. Opis techniczny systemu znajduje się zapis: „Zaprojektowane  punkty  dostępowe  mają  zostać  dodane  do  istniejącego wirtualnego kontrolera. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego kontrolera o 56 licencji wraz z 5 letnim suportem producenta do nich.” Proszę o podanie producenta działającego obecnie kontrolera na istniejącej części WCO.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada kontroler prod. Extreme Networks.

PYTANIE NR 747:

Dotyczy: Akustyka obiektów Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie wymagań akustycznych dla drzwi i stolarki aluminiowej wewnętrznej.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wcześniej udzielonymi odpowiedziami, należy zastosować drzwi o min. wskaźniku oceny izolacyjności akustycznej właściwej 35 dB. Wartość wskaźnika R’A,1 dla stolarki aluminiowej powinien wynosić ≥48dB.

PYTANIE NR 748:

Dotyczy: Akustyka obiektów Prosimy o potwierdzenie, ze stolarka zewnętrzna została dobrana i zaprojektowana w oparciu o pomiary tła akustycznego dla wskazanej lokalizacji obiektu.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy. Ślusarka okienna i drzwiowa została dobrana i zaprojektowana w oparciu o na której dostępne są pomiary tła akustycznego w miejscu projektowanego obiektu

PYTANIE nr 749:

Dotyczy: Akustyka obiektów Prosimy o udostępnienie operatu z pomiarów tła akustycznego dla wskazanej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ:

Pomiary tła akustycznego dla wskazanej lokalizacji dostępne są na mapie akustycznej Poznania.

PYTANIE NR 750:

Dotyczy: Dojazd do szpitala w trakcie prac ziemnych.  Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę na użytkowanie działki 19/2 również dla celów związanych z budową np. na potrzeby robót ziemnych, montażu/demontażu żurawia, sporadycznych dostaw.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada zgody na użytkowanie działki 19/2 dla celów związanych z budową. Korzystanie z tego przejazdu może mieć charakter incydentalny, po każdorazowym uzgodnieniu z zarządcą tego terenu.

PYTANIE NR 751:

Dotyczy: Parametry posadzki żywicznej w garażu Prosimy o jednoznaczne wskazanie rozwiązania wykończenia posadzki w przestrzeni garażowej Budynku Ambulatorium. Zgodnie z opisem technicznym dla branży architektury tom 3 cz.1 zeszyt 311 pkt 4,7 oraz kosztorysem – posadzki utwardzone żywicą, zgodnie z opisem konstrukcji (część 2 – konstrukcja) „ Warstwa nośna posadzki wykonać z betonu niskoskurczowego klasy C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych i dodatkowo powierzchniowo utwardzić”. Jakie rozwiązanie należy przyjąć do wyceny żywicę czy utwardzenie posypką? Jeżeli należy wycenić posadzkę z żywicy prosimy o wskazanie: grubości warstw żywicy, klasy antypoślizgowości, rodzaju wykończenia.

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny należy przyjąć żywicę. Posadzka powinna być paroprzepuszczalna, o grubości warstw systemu żywicy 2-3mm, antypoślizgowa R11, wykończenia na wysoki połysk, łatwa w czyszczeniu, dodatkowo odporna na działanie środków chemicznych w tym na środki odladzające, wysokiej twardości i odporności na ścieranie oraz pylenie.

PYTANIE NR 752:

Dotyczy: Brama segmentowa BR1 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 195 z dnia 21.05.2020r prosimy o wskazanie ilości wymaganych cykli pracy bramy.

ODPOWIEDŹ:

30 cykli na godzinę.

PYTANIE NR 753:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO. Prosimy o informację czy w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie istniała możliwość udostępnienia istniejącej windy (po wcześniejszym zabezpieczeniu płytami OSB) na czas wykonywania prac budowlanych np. do transportu materiałów budowlanych.

ODPOWIEDŹ:

Tak, będzie można korzystać z jednej z istniejących wind (po wcześniejszym odpowiednim zabezpieczeniu), jednakże w tylko w wyznaczonych godzinach - po godz. 15:00.

PYTANIE NR 754:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO. Prosimy o wskazanie w jakich etapach (obszar, czas, powiązania) Zamawiający będzie udostępniał obszary dla prac remontowych w budynku CBO. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z użytkowania np. całej powierzchni kondygnacji - ze względu na czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacji?

ODPOWIEDŹ:

Sytuacja jest zróżnicowana na poszczególnych kondygnacjach - w zależności od zakresu planowanej ingerencji w istniejącą strukturę. Wyłączenie z użytkowania całej powierzchni kondygnacji na czas niezbędny do przebudowy będzie miało miejsce jedynie na dwóch kondygnacjach: piętro drugie - blok operacyjny oraz piętro czwarte - apteka. Na pozostałych kondygnacjach fragmenty podlegające przebudowie będą udostępniane sukcesywnie, na etapie kiedy będzie możliwość ich docelowego powiązania z rozbudową. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania szpitala, roboty te będą każdorazowo uruchamiane po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz maksymalnie ograniczone zarówno co do obszaru jak i czasu ich trwania. Uwarunkowania powyższe, należy uwzględnić przy kalkulacji oferty, ponieważ mają one charakter obiektywny i nie będą podlegać negocjacjom.

PYTANIE NR 755:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić demontaż kamer oraz lamp oświetleniowych na istniejących budynkach CBO i budynku Radioterapii? Czy Zamawiający wykona niniejsze rozbiórki we własnym zakresie z uwagi na funkcjonujący monitoring całego obiektu.

ODPOWIEDŹ:

Demontaż kamer Zamawiający wykona we własnym zakresie, natomiast demontaż lamp oświetleniowych leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 756:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO Odwodnienie budynku CBO. Prosimy o wskazanie rozwiązania odwodnienia budynku CBO po etapie rozbudowy. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją istniejące odwodnienie przewidziano do demontażu.

ODPOWIEDŹ:

W T1 znajduje się tymczasowe rozwiązanie odwodnienia budynku CBO na czas trwania budowy budynku BA . Docelowe odcinki przebudowywanego odwodnienia,  poprowadzone przez podziemia BA, CBO znajdują się na rzutach kondygnacji  podziemnych oraz profilach kanalizacji w poszczególnych tomach .

PYTANIE NR 757:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO Prace rozbiórkowe na styku budynków wiaty z zakładem radioterapii. Prosimy o doprecyzowanie czy w ofercie należy uwzględnić demontaż odwodnienia budynku radioterapii wraz z odtworzeniem – kolizja projektowanej wiaty z istniejącą rurą spustową w osiach B-1. Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia odwodnienia dachu budynku radiologii do istniejącej instalacji kanalizacji.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy uwzględnić demontaż odwodnienia budynku Radioterapii od strony projektowanej wiaty z budynkiem na odpady medyczne. Należy zdemontować na całej długości rynnę wraz z rurą spustową oraz wykonać nową rynnę i rurę spustową oznaczoną symbolem RS-1 na rysunku 01 zeszytu 441.

Przebudowa podziemnej instalacji deszczowej znajduje się w zeszycie 142. W przedmiarze 431 dodano pozycje nr 1-4. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 431.

PYTANIE NR 758:

Dotyczy: Organizacja placu budowy. Prosimy o wskazanie najlepszej lokalizacji wg Zamawiającego dla kontenerowego zaplecza budowy. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zagospodarowania fragmentu szpitala na zaplecze biura budowy?

ODPOWIEDŹ:

Kontenerowe zaplecze budowy można zlokalizować przy budynku trafostacji, jak wskazano w czasie wizji lokalnych. Szpital nie dysponuje żadnymi wolnymi pomieszczeniami, które można by udostępnić na cele zaplecza budowy.

PYTANIE NR 759:

Dotyczy: Wykończenie biegów schodowych Prosimy o informacje w jaki sposób należy wykończyć policzki biegów schodowych (np. szpachlowanie). Prosimy o uzupełnienie pozycji w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ:

Policzki, ściany i sufitów w klatce schodowej należy wykończyć tynkowaniem cementowo-wapiennym kat IV. Do przedmiaru nr 311 dodano pozycje nr 284. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311.

PYTANIE NR 760:

Dotyczy: Organizacja placu budowy Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli sąsiednich działek (budynek nr 39A oraz 33A) na demontaż ogrodzenia w celu wykonania zabezpieczenia wykopu.

ODPOWIEDŹ:

Od strony posesji 33A nie ma obecnie ogrodzenia, ponieważ na granicy działek zlokalizowany jest barak przewidziany do rozbiórki. Posiadamy porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową administrującą tą nieruchomością, że na czas rozbiórki baraku a następnie budowy, będziemy od nich dzierżawić fragment działki sięgający 1,5 m poza ścianę baraku. Oznacza to, że ogrodzenie placu budowy będzie można ustawić przy krawędzi drogi wewnętrznej na działce 33A. Od strony posesji 39A na tym etapie nie posiadamy uzgodnienia z właścicielem.

PYTANIE NR 761:

Dotyczy: Wykończenie zjazdu do garażu Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykończenia zjazdu do garażu Budynku Ambulatorium. Na rzucie PZT (Tom1, Zeszyt111, Rysunek 01) wykończenie z kostki betonowej natomiast zgodnie z Opisem Technicznym (Tom1, Zeszyt111, pkt. 3.5.4) – płyta żelbetowa ryflowana. Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy przyjąć ww. zakres.

ODPOWIEDŹ:

Zjazd do garażu należy wykonać z płyty żelbetowej ryflowanej. Zbrojenie rampy zostało ujęte w pozycjach stropów zgodnie z rysunkiem konstrukcji 102, 103 zeszytu 322.

PYTANIE NR 762:

Dotyczy: Wykończenie zjazdu do garażu Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania kabla grzejnego?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE NR 763:

Dotyczy: Przebudowa budynku CBO Prosimy o informację dotyczącą zapewnienia ogrzewania budynku CBO w trakcie przebudowy, ze względu na konieczność demontażu grzejników (wyłączenie instalacji grzewczej) oraz możliwe nałożenie się prac z sezonem grzewczym. Czy po stronie Wykonawcy konieczne będzie zapewnienie ogrzewania (np. nagrzewnice elektryczne) i czy taka pozycja zostanie uzupełniona w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ:

Demontaż grzejników w części istniejącej będzie następował sukcesywnie, na etapie łączenia pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach z częścią dobudowaną i będzie dotyczyło obszarów czasowo wyłączonych z użytkowania przez Centrum - vide odpowiedź na pytanie nr 754. Zapewnienie ogrzewania tych pomieszczeń będzie zależało od potrzeb Wykonawcy. Ryzyko poniesienia ewentualnych nakładów na ogrzewanie tych fragmentów budynku w sezonie zimowym winien Wykonawca uwzględnić w swoich kosztach ogólnych, podobnie jak dla pozostałej części budowy.

PYTANIE NR 764:

Dotyczy: Uszczelnienia p.poż. dylatacji ścian Prosimy o uzupełnienie kosztorysu BA o pozycję wykonania uszczelnień ogniowych dylatacji ścian (na podstawie Projektu Budowlanego rys. A-01 – A-07; str. 266-272). Prosimy o podanie rozwiązań ww. uszczelnień oraz parametrów technicznych materiałów niezbędnych do zastosowania.

ODPOWIEDŹ:

Przy uszczelnianiu dylatacji należy stosować certyfikowany system uszczelnień odpowiedni do odporności pożarowej i lokalizacji danej przegrody, zgodnie z  właściwościami systemu określonym w Krajowej lub Europejskiej Ocenie Technicznej. Dokumentacja projektowa wskazuje konieczność stosowania uszczelnień, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić proponowany przez siebie system z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania robót i uzyskać akceptację Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca będzie mógł konsultować rozwiązania w tym zakresie z projektantem sprawującym nadzór autorski.

PYTANIE NR 765:

Dotyczy: Uszczelnienia p.poż. dylatacji ścian Prosimy o udostepnienie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez p. inż. Jacka Podyma, o której mowa w opisie technicznym Architektury pkt. 6. Warunki Ochrony Przeciwpożarowej.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w związku z planowaną rozbudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o Budynek Ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego Budynku Centralnego Bloku Operacyjnego przy ul. Garbary 15 w Poznaniu”

PYTANIE NR 766:

Dotyczy: Wykończenie pomieszczeń 4530 oraz 4536 – Budynek Ambulatorium Zgodnie z opisem technicznym architektury dla budynku Ambulatorium (pkt. 4.4; str. 16) w pomieszczeniach nr 4530 oraz nr 4536 ze względu na źródła promieniowania jonizującego należy zastosować dodatkowo folie ołowianą. Prosimy o doprecyzowanie wytycznych dla przegród poziomych. Czy projektowany sufit podwieszany w tych pomieszczeniach powinien spełniać dodatkowe parametry?

ODPOWIEDŹ:

Przegrody poziome (stropy) mają wystarczająca zdolność pochłaniania promieniowania i nie przewidziano w związku z tym dodatkowych zabezpieczeń.

PYTANIE NR 767:

Dotyczy: Wykończenie pomieszczeń 5501, 5506 – Budynek Ambulatorium Prosimy o doprecyzowanie parametrów akustycznych oraz grubości płyty ściennej akustycznej zaprojektowanej w Sali posiedzeń konsylium 5506 oraz 5501 (rys. nr 14, 15; TOM II, część 1; zeszyt 313)

ODPOWIEDŹ:

Płyta ścienna rdzeniu MDF grubości 13mm z fornirem jasny dąb. Na podkonstrukcji sklejkowej pionowej. Klasa pochłaniania dźwięku C.

PYTANIE NR 768:

Dotyczy: Roboty ziemne WIATA NA ODPADY W przekazanym kosztorysie (KS-411 – Wiata; Zeszyt 411 – Roboty Budowlane) brak pozycji dotyczącej robót ziemnych. Prosimy o uzupełnienie danej pozycji w kosztorysie.

ODPOWIEDŹ:

Do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 613 dołączono skorygowany przedmiar nr 411 z dodanymi pozycjami dla robót ziemnych.

PYTANIE NR 769:

Dotyczy: Rzędna płyty fundamentowej Budynku Ambulatorium Prosimy o potwierdzenie, że rzędna płyty fundamentowej w pomieszczeniu S506 to -4,60 (na rzucie architektury błędnie opisana -4,05). Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zaprojektowane zostało obniżenie w płycie fundamentowej w osiach A-B/2-3 oraz w jaki sposób Projektant przewidział wyrównane do poziomu posadzki garażu i wykończone?

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniach S506 i S507 rzędna płyty fundamentowej to -4.80m natomiast w pomieszczeniu S502 częściowo -4.05 oraz -4.60. Zakres obniżenia płyty fundamentowej jest widoczny na rysunku K-01 w zeszycie 321. Obniżenie w płycie fundamentowej zostało zaprojektowane w celu wstawienia zbiorników na wodę zgodnie z zeszytem 343. Po wstawieniu zbiorników obniżenie płyty fundamentowej w obszarze pom. S505 należy wyrównać do poziomu – 4.20 warstwa z betonu niskoskurczowego klasy C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych i dodatkowo powierzchniowo utwardzonym.

PYTANIE NR 770:

Dotyczy: Akcesoria do betonu – Budynek Ambulatorium Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy przyjąć wartość materiałów uszczelniających (typu węże iniekcyjne) oraz szalunku traconego (typu RECOSTAL), zgodnie z opisem technicznym konstrukcji (pkt. 5.1).

ODPOWIEDŹ:

Wartość materiałów pomocniczych do wykonywania poszczególnych elementów żelbetowych należy wliczyć w cenę jednostkową danego elementu żelbetowego.

PYTANIE NR 771:

Dotyczy kosztorysu: Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne, i dokumentacji Tom 3 Zeszyt 351 instalacje elektroenergetyczne. Po analizie dokumentacji, zwracamy uwagę, że w kosztorysie „Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne” brakuje, lub występują różnice w ilościach materiałów, które występują na rysunkach w dokumentacji Tom 3 Zeszyt 351:

- brakuje drabin kablowych 200 E90 w ilości 30 m – jest to pion budynkowy, zaczynający się na rysunek nr 03,

- brakuje czujnika obecności CR 360 st. R-4m w ilości 2 szt – rysunek nr 16,

- brakuje rury karbowanej ICTA fi 50 układanej w betonie w ilości 3m wg rys. nr 23,

- brakuje szyn miejscowych połączeń wyrównawczych E /np..1804 Obo Bettermann/ w ilości 6 szt. wg rys. nr 10, 14, 18, 22,

- brakuje przewodu izolowanego jednożyłowego LgY 10 – w ilości 40 mb wg rys. nr 03,

- brakuje pomiarów: impedancji pętli zwarcia, instalacji uziemiającej i odgromowej, natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, rozdzielnic, baterii kondensatorów, linii kablowych,

- brakuje rur karbowanych do ułożenia okablowania zasilającego i sterującego szlabanami na poziomie podziemia.

ODPOWIEDŹ:

Brakujące pozycje uzupełniono : nr pozycji 45, 152, 160, 182, 229, 232. Dodatkowe pomiary uzupełniono poz.247-252. Pomiary obwodów 1-faz. i 3-faz. obejmują również pomiar impedancji pętli zwarcia.

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 351.

PYTANIE NR 772:

Dotyczy Tom 3 Zeszyt 351 instalacje elektroenergetyczne Na rysunkach nr 09, 12, 16 są narysowane lampy dezynfekujące /39 szt/ i sterowniki do lamp dezynfekujących /17 szt/. Czy te elementy powinny być uwzględnione w kosztorysie Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne, czy może należą do działu „TECHNOLOGIA MEDYCZNA”?

ODPOWIEDŹ:

W/w elementy nie są objęte przedmiotem zamówienia. Natomiast wykonaniu przez Wykonawcę podlega instalacja elektryczna zasilająca te odbiory w zakresie przedstawionym w dokumentacji.

PYTANIE NR 773:

Dotyczy Tom 3 Zeszyt 351 instalacje elektroenergetyczne. Na rysunku nr 17 Jest pokazany sterowniki do lampy operacyjnej /1 szt/. Czy ten element powinien być uwzględniony w kosztorysie Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne, czy może należy do działu „TECHNOLOGIA MEDYCZNA”?

ODPOWIEDŹ:

W/w elementy nie są objęte zamówieniem. Wykonaniu podlega instalacja elektryczna zasilająca te odbiory w zakresie przedstawionym w dokumentacji.

PYTANIE NR 774:

Dotyczy kosztorysu: Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne, i dokumentacji Tom 3 Zeszyt 351 instalacje elektroenergetyczne. Wg Opisu technicznego „Tom 3 Część 5 Zeszyt 351” i rysunku nr 21 z dokumentacji „Tom 3 Zeszyt 351 instalacje elektroenergetyczne” w pomieszczeniu nr 4539 „Pracownia mammografii” należy wykonać rozdzielnice PBD, kanały kablowe z oprzewodowaniem, instalację lamp sygnalizacyjnych, przycisków sterowniczych i ekwipotencjalizację. Czy te elementy powinien być uwzględniony w kosztorysie „Tom 3 Zeszyt 351_KS_instalacje elektroenergetyczne”, czy może należą do działu „TECHNOLOGIA MEDYCZNA”?

ODPOWIEDŹ:

Wykonaniu przez Wykonawcę podlega wyłącznie instalacja elektryczna zasilająca powyższe urządzenia w zakresie przedstawionym w dokumentacji.

PYTANIE NR 775:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 280, informujemy, że w załączniku nr 5 i 6 / kosztorys: „Zeszyt nr 113_KS”/ do odpowiedzi „590564618_odpowiedzi_na_pytania_4”, dodane do kosztorysu 113 pozycje nr 44-50 powielają się z pozycjami zawartymi w kosztorysie: ZESZYT 151_KS_ przebudowa sieci elektoroenergetycznych” / rozdział nr 3 i 4 /. Prosimy o jednoznaczne określenie, gdzie te pozycje powinny być ujęte i wydanie aktualnych kosztorysów.

ODPOWIEDŹ:

Powyższe pozycje należy uwzględnić wyłącznie w przedmiarze nr 113. Z przedmiaru nr 151 usunięto pozycję. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 151.

PYTANIE NR 776:

System SSP. Z obmiaru projektu ilość elementów systemu jest dużo większa niż w przedmiarze. Czy przedmiary będą uzupełnione?

ODPOWIEDŹ:

Przedmiar nr 261, 361 i 461 został uzupełniony. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 261,  361 i 461.

PYTANIE NR 777:

System LAN. W przedmiarze dla budynku ambulatoryjnego większość pozycji jest ”0”, czy Zamawiający przekaże uzupełniony przedmiar?

ODPOWIEDŹ:

Przedmiar nr 361 został uzupełniony. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 361.

PYTANIE NR 778:

Dotyczy tras kablowych dla teletechniki. W przekazanym projekcie ilość tras kablowych dla systemów niskoprądowych jest bardzo mała. Czy trasy będą uzupełnione? W przedmiarze trasy dla okablowania zupełnie nie są ujęte. Proszę o informację w jakiej pozycji je doliczyć oraz wg jakiego projektu.

ODPOWIEDŹ:

Przedmiar nr 361 został uzupełniony. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 361.

PYTANIE NR 779:

Instalacja AV. Według przedmiaru Monitory są wielkości 68 cali natomiast wg projektu 86. Proszę o weryfikację, potwierdzenie wielkości urządzeń.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem – literówka w przedmiarze została poprawiona.

PYTANIE NR 780:

Dotyczy: Schody żelbetowe Prosimy o uzupełnienie w kosztorysie BA pozycji dla schodów żelbetowych

ODPOWIEDŹ:

Do przedmiaru nr 311 dodano pozycje 58, 59 i 60. W załączeniu skorygowany przedmiar 311.

PYTANIE NR 781:

Dotyczy: Organizacja placu budowy Prosimy o informację czy istnieje możliwość obniżenia rzędnych drogi pod łącznikiem Budynku Zakładu Radioterapii oraz Budynku Centralnego Bloku Operacyjnego w celu zorganizowania dostaw i przejazdu maszyn na czas realizacji Etapu II, aby uzyskać światło przejazdu powyżej 4m.

ODPOWIEDŹ:

Wg naszej wiedzy nie ma potrzeby obniżania nawierzchni dla uzyskania światła przejazdu 4,0m

PYTANIE NR 782:

Ze względu na znaczną ilość rozbieżności między dokumentacją a przekazanymi przedmiarami, a co za tym idzie, udostępnianiem przez Zamawiającego kolejnych modyfikacji kosztorysów ślepych do wypełnienia przez Oferentów, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający udostępnił ostateczną rewizję wszystkich kosztorysów uwzględniającą wszystkie odpowiedzi na pytania i niezbędne poprawki oraz o wydłużenie terminu złożenia Ofert o czas niezbędny do rzetelnej wyceny powyższych kosztorysów, od momentu ich przekazania. Wykonawca pragnie zauważyć, że

zaproponowane rozwiązanie zminimalizuje ryzyko pomyłek i braku porównywalności przekazanych kosztorysów ofertowych.

ODPOWIEDŹ:

Po zakończeniu przyjmowania pytań i udzieleniu wszystkich odpowiedzi Zamawiający opublikuje cały, jednolicie oznaczony zbiór wszystkich zaktualizowanych przedmiarów dla Oferentów.

PYTANIE NR 783:

System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz CCTV.

W zeszycie 365 Platforma integracyjna w punkcie 1.4 jest zapis:

„Integracji mają podlegać: - System Kontroli Dostępu, - System Interkomowy,- System Sygnalizacji Włamania i Napadu; - System Monitoringu wizyjnego (CCTV); - System BMS; - System Komunikacji Bezprzewodowej IP DECT, oraz telefonia IP;- Infrastruktura sieciowa;”

Również w zeszycie 364 KD, CCTV, Interkom, SSWiN, SSRG, SMPS w części opisującej system SSWiN jest zapis, że system SSWiN musi być zintegrowany z istniejącą platformą PSIM oraz że przewidziana jest ścisła integracja pomiędzy zaprojektowanymi systemami CCTV, KD a współpracującym z nim systemem SSWiN.

Jednocześnie w pytaniach i odpowiedziach cz. 4 – pytanie 279 jest informacja, że System CCTV jest to instalacja analogowa, nie podlega integracji. Nie ma też w tym pytaniu informacji na temat systemu SSWiN.

Z dokumentacji jasno wynika, że jest to rozbudowa tych systemów CCTV oraz SSWiN, które muszą być zintegrowane z Platformą PSIM. Biorąc pod uwagę, konieczność bezkolizyjnej współpracy systemów z nowego Budynku Ambulatoryjnego z rozbudowywaną istniejącą platformą PSIM oraz wymagania inwestora, aby wszystkie części systemów stanowiły zgodną platformę sprzętowo programową (zeszyt 364, CCTV pkt. 2.5. str. 20) proszę o podanie producentów zainstalowanych na działającej części WCO systemów CCTV oraz SSWiN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający obecnie posiada w szpitalu systemy następujących producentów:

System Sygnalizacji Włamania i Napadu – Satel,

System CCTV – instalacja analogowa ( nie wymagana integracja) oraz instalacja IP prod. Avigilon,

Zwracamy przy tym uwagę, iż zakres integracji i rozbudowy systemów został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i jest to podstawą do doboru urządzeń/producentów.

PYTANIE NR 784:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dot. sieci cieplnych:

Czy projekty przebudowy sieci cieplnej, awaryjnego zasilania węzła cieplnego oraz projekt węzła cieplnego są uzgodnione z Veolią?

ODPOWIEDŹ:

Tak, powyższe projekty są uzgodnione z Veolią.

PYTANIE NR 785:

Architektura / rozbiórki.	Prosimy o informację czy w budynku CBO w istniejących windach należy wymienić tylko drzwi szybowe (przystankowe) czy również drzwi kabinowe.

ODPOWIEDŹ

Należy wymienić tylko drzwi szybowe z zachowaniem synchronizacji z drzwiami kabinowymi.

PYTANIE NR 786:

Gwarancja.	Prosimy o informację jakiego okresu gwarancyjnego należy udzielić na zakres: dostawa i montażu urządzeń dźwigowych, 24 miesiące czy 96 miesięcy?

ODPOWIEDŹ:

Gwarancja na urządzenia dźwigowe wynosi 24 miesiące.

PYTANIE NR 787:

Przedmiary. DOTYCZY ZESZYT 211_KS_roboty budowlane_v7: Prosimy o wskazanie występowania na dachu żaluzji technicznych aluminiowych (opisanych w przedmiarze jako pozycja 162). Wg Zamawiającego ilość to 128,9 m2, wg 10_Zeszyt 213 - żaluzje techniczne zlokalizowane na dachu ilość to 98,68 m2.

ODPOWIEDŹ:

W pozycji nr 148 przedmiaru nr 211 v11 uwzględniono ilość żaluzji technicznych w ilości 128,9 m2.

W załączeniu aktualny przedmiar nr 211 v11.

PYTANIE NR 788:

Przedmiary. DOTYCZY ZESZYT 211_KS_roboty budowlane_v7: Prosimy o uzupełnienie kosztorysu w podział zgodny z opisem przegród zawartym w dokumentacji technicznej i/lub

lokalizację względem osi i kondygnacji pozycji wyszczególnionych w punkcie 2.8 Dach.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z przedmiarem nr 211v11 punkt 2.8 Dach:

Przegroda „Odtworzenie fragmentu rozebranego dachu” znajdują się na dachu budynku CBO w obszarze gdzie dach wymaga rozebrania zaznaczonym na rysunku nr 18 zeszytu 211.

Przegroda „Stropodach 1-C5” znajduje się na 6 piętrze na rysunku 15 zeszytu nr 211 pomiędzy osią G-H, 9-10.

Przegroda „Stropodach 2” znajduje się na 6 piętrze na rysunku 15 zeszytu nr 211 oznaczona w legendzie jako „zieleń na dachu”

Przegroda „Stropodach 3-C6 i nad 5 piętrem (osie E-F,9-10)” znajduje się na dachu na rysunku 17 pomiędzy osiami H i K oraz 9-11 oraz na 5 piętrze na rysunku nr 14 zeszytu nr 211 pomiędzy osiami E-F,9-10.

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v 11.

PYTANIE NR 789:

Przedmiary. DOTYCZY ZESZYT 211_KS_roboty budowlane_v7: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kłady balustrad BA1 oraz BS1 (wyszczególnione w pozycji 76). Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, czy pozycja zawiera wszystkie balustrady.

ODPOWIEDŹ:

Kład balustrady znajduje się na rysunku K-40 projektu konstrukcji zeszytu 222. Pozycja zawiera balustradę znajdującą się na w/w rysunku.

PYTANIE NR 790:

Dokumentacja. Proszę o udostępnienie dokumentacji z zaznaczeniem zakresu robót rozbiórkowych wraz z obmiarem (opisanych w SIWZ), niezbędnych do wykonania w „Etapie pierwszym realizacji robót” (Wiata).

ODPOWIEDŹ:

Rozbiórki instalacji kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach w zeszycie nr 142. W załączeniu rysunek zbiornika podziemnego, którego rozbiórkę uwzględniono w skorygowanym przedmiarze nr 142 v2. Rozbiórki nawierzchni i obrzeży uwzględniono w przedmiarze nr 111.

PYTANIE NR 791:

Specyfikacja techniczna. Proszę o jednoznaczne opisanie punktu nr 5.6.1, podpunkt drugi „ST 01-01-00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE” czy materiały pochodzące z rozbiórki złom stalowy i żeliwny, mają zostać poddane utylizacji prze Wykonawcę Robót czy przekazane właścicielowi zakładu do utylizacji?

ODPOWIEDŹ:

Skreśla się słowa (przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji).

PYTANIE NR 792:

Rozbiórki. Proszę o informację czy segregacja materiałów pochodzących z rozbiórki może być prowadzona poza terenem placu budowy, ze względu na konieczność ograniczenia generowania zanieczyszczeń oraz hałasu do otoczenia.
Punktu nr 5.6.1, „ST 01-01-00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ODPOWIEDŹ:

Tak, na odpowiedzialność Wykonawcy, wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

PYTANIE NR 793:

Rozbiórki.	Czy dla robót rozbiórkowych szczegółowo opisanych w zeszytach kosztorysowych nr 111, 112 oraz 113 jest możliwość podania ceny ryczałtowej za cały zakres robót zestawionych w tabeli kosztorysowej. Zakładamy, że w/w roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie bez konieczności ręcznego demontażu poszczególnych elementów wyposażenia budynków. Segregacja materiałów zostanie wykonana poza terenem budowy.

ODPOWIEDŹ:

Ze strony Zamawiającego nie widzimy przeszkód dla udzielenia odpowiedzi twierdzącej, pod warunkiem, że roboty rozbiórkowe będą prowadzone w sposób nie powodujący nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców budynków sąsiadujących.

Zamawiający wprowadza korektę do wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania nr 300, 318, 471, 488.

PYTANIE nr 300:

W odpowiedzi na pytanie nr 300, która brzmi:

„Zamawiający ma na myśli wszystkie elementy systemu tj. wymagana jest możliwość zmiany przeznaczenia stanowisk komputerowych oraz funkcji gabinetów objętych systemem. Dodatkowo musi być możliwość dołączenia nowych elementów - stanowisk oraz wyświetlaczy gabinetowych poprzez sieć LAN lub WiFi”

- zmienia się treść poprzez wykreślenie „WiFi” i otrzymuje ona brzmienie:

„Zamawiający ma na myśli wszystkie elementy systemu tj. wymagana jest możliwość zmiany przeznaczenia stanowisk komputerowych oraz funkcji gabinetów objętych systemem. Dodatkowo musi być możliwość dołączenia nowych elementów - stanowisk oraz wyświetlaczy gabinetowych poprzez sieć LAN.”

PYTANIE nr 318:

- Aplikacja Klienta umożliwia również tworzenie harmonogramów zabiegów i operacji oraz przypisywanie danych pacjenta pobranych  z istniejącej szpitalnej bazy danych.

a) Mając na uwadze, że planowanie zabiegów i operacji  jest realizowane centralnie dla całego szpitala w aplikacji Blok Operacyjny stanowiącej immanentny komponent systemu HIS eksploatowanego w szpitalu, prosimy o odpowiedź na pytanie czy „umożliwienie tworzenia harmonogramów zabiegów i operacji” wymagane w Systemie Integrowanych SAL OPERACYJNYCH  stanowi przedmiot zamówienia czy jest to wymóg o charakterze hipotetycznym tj. potencjalnie ma istnieć jedynie taka możliwość?

b) Jeżeli funkcja, o której mowa w pytaniu powyżej ma być uruchomiona i nie rodzić konieczności dwukrotnego wprowadzania danych (w systemie HIS oraz w Systemie Integrowanych SAL OPERACYJNYCH) nieodzowna jest  integracja pomiędzy tymi systemami.

c)  Czy Zamawiający uzna za wystarczający zakres integracji z wykorzystaniem widoków bazy danych obejmujący minimum:

Z systemu HIS eksploatowanego u Zamawiającego  zostaną wystawione 3 perspektywy:

1). Katalog sal operacyjnych

Pobieranie jednostek organizacyjnych o typie blok operacyjny oraz sala operacyjna. Dla sal operacyjnych powinny być wyświetlane również dane bloku nadrzędnego, zgodnie z hierarchią jednostek organizacyjnych w systemie.

Wyświetlanie:

•	identyfikator jednostki organizacyjnej

•	typ (wskazanie Sala/Blok)

•	symbol bloku operacyjnego

•	nazwa bloku operacyjnego

•	symbol sali operacyjnej

•	nazwa sali operacyjnej

2). Katalog lekarzy

Wyświetlanie:

•	identyfikator pracownika będącego lekarzem

•	nazwisko pracownika będącego lekarzem

•	imię pracownika będącego lekarzem

•	NPWZ (numer prawa wykonywania zawodu) lub nr PESEL pracownika będącego lekarzem

3). Zabiegi na dziś

Pobierane dane z zakładki „Planowanie” w formularzu „Księga Bloku - Szczegóły zabiegu chirurgicznego”, t zabiegi przyjęte przez blok lub już wykonane.

Wyświetlanie:

•	Identyfikator zaplanowanego zabiegu/operacji

•	status zabiegu/ operacji (przyjęty/wykonany)

•	opis operacji

•	nazwisko pacjenta

•	imię pacjenta

•	identyfikator pacjenta

•	identyfikator z katalogu sal

•	planowana data operacji

•	planowana godzina operacji

•	numer kolejny operacji

•	identyfikator z katalogu lekarzy (główny operator)

•	lista identyfikatorów z katalogu lekarzy (Asysta z lp. 1)

•	lista identyfikatorów z katalogu lekarzy (Asysta z lp. 2)

•	lista identyfikatorów z katalogu lekarzy (Asysta z lp. 3)

•	lista identyfikatorów z katalogu lekarzy (Asysta z lp. 4)

WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ:

- Umożliwienie tworzenia harmonogramów zabiegów i operacji, wymienione w opisie Systemu Integrowanych SAL OPERACYJNYCH  nie stanowi przedmiotu zamówienia. Jest to wymóg o charakterze hipotetycznym tj. potencjalnie ma istnieć jedynie taka możliwość.

- Zamawiający nie wymaga integracji pomiędzy SYSTEMEM INTEGROWANYCH SAL OPERACYJNYCH  a systemem HIS.

- Jak wyżej - Zamawiający nie wymaga integracji pomiędzy SYSTEMEM INTEGROWANYCH SAL OPERACYJNYCH  a systemem HIS.

PYTANIE nr 471 oraz 488:

W odpowiedziach na pytania 471oraz 488 podano, że WCO posiada aktualnie system kolejkowy firmy Nexus - co nie ma miejsca.

Obecnie posiadamy system kolejkowy firmy Qmatic, który nie będzie rozbudowywany z uwagi na brak wsparcia producenta.

Wyłączenie z przedmiaru:

Ze względu na przewidywany znaczny upływ czasu pomiędzy złożeniem oferty, a montażem urządzeń aktywnych sieci komputerowej w nowobudowanym obiekcie, Zamawiający wyłącza z zamówienia przełączniki sieciowe, które będą przedmiotem dostawy inwestorskiej na odpowiednim etapie realizacji budynku.

W związku z powyższym z przedmiarów należy wyłączyć:

Zeszyt 261. Budynek CBO - Instalacje niskoprądowe - dział 1.2 Urządzenia aktywne

Poz. 21 Przełącznik 48 portów PoE/4SFP+   6 kpl.

Zeszyt 361. Budynek Ambulatoryjny - Instalacje niskoprądowe - dział 1.2 Urządzenia aktywne

Poz. 42 Przełącznik 48 portów PoE/4SFP+   24 kpl.

Zamawiający koryguje treść odpowiedzi 157; 323; 495; 692

Zamawiający koryguje odpowiedzi poprzez usunięcie zapisu na końcu tabeli:

Było

Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy trzyramienna z zawieszeniem sufitowym, ramiona łamane, z regulacją wysokości i kątem obrotu wszystkich części ramion poziomych o 360º, ramiona zapewniające swobodę manewrowania kopułami w osiach X, Y, Z ograniczenie obrotu kopuł

Zasada oświetlenia: dwie diodowe głowice oświetleniowe LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego

Układ optyczny: generujący światło o barwie białej, diody białe LED

Okrągła, płaska i opływowa konstrukcja opraw oświetleniowych przystosowana do pracy w sali z nawiewem laminarnym

Wysokie natężenie światła. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych na wspólnej osi, czasz ≥ 290 000 lx

Średnica pola oświetlonego dla kopuły głównej regulowana w zakresie co najmniej 22(32 cm

Średnica pola oświetlonego dla kopuły satelitarnej regulowana w zakresie co najmniej 22(32 cm

Regulacja natężenia oświetlenia oddzielnie dla każdej czaszy w zakresie min. 5%-100%, z paneli sterowania umieszczonych na ramionach lampy

System oświetlenia endoskopowego, zielone światło

Pozycjonowanie opraw oświetleniowych za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu.

Matryca w czaszy głównej (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 88 pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED.

Matryca w czaszy satelitarnej (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 80 pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED

Obsługa czasz lampy za pomocą paneli dotykowych LCD umieszczonych bezpośrednio przy oprawach oraz za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą operacyjną.

Po dwa zintegrowane uchwyty do pozycjonowania opraw umieszczone na części zewnętrznej (na obwodzie) każdej oprawy

Regulacja wielkości pola operacyjnego oraz funkcji ogniskowania za pomocą uchwytu regulacyjnego lub regulacja za pomocą dotykowego panelu umieszczonego bezpośrednio przy każdej oprawie

Współczynnik odwzorowania barw Ra > 96

Szczególny współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 > 90

Oprawy emitujące jednorodne światło białe, bez widocznych kolorowych diod

Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i satelitarnej min. 70-140 cm

Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1 stopnia C

Lampa z zasilaczem przystosowanym do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne

Wysoka temperatura barwowa, regulowana, zakres regulacji musi zawierać się w przedziale minimum od 3800K do 4800K

Co najmniej pięciostopniowa regulacja temperatury barwowej

Wysoka trwałość punktów świetlnych min 40 000 godzin

Łączny pobór mocy opraw oświetleniowych maksymalnie 250W

Uchwyty sterylne wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie min. 9 szt. łącznie dla opraw i uchwytu kamery

Lampy przystosowane do montażu w sali z sufitem podwieszanym i nawiewem laminarnym

Obrotowa, kamera medyczna w systemie wysokiej rozdzielczości HD umieszczona na trzecim ramieniu zintegrowanego zawieszenia lampy operacyjnej

Obiektyw kamery z powiększeniem optycznym min. 20x, powiększeniem cyfrowym min. 12x

Sterowanie ogniskową oraz przesłoną kamery automatyczne i ręczne

Sterowanie kamerą za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą operacyjną oraz za pomocą pilota bezprzewodowego.

Urządzenie gotowe (kompatybilne) do współpracy z Systemem Zintegrowanej Sali Operacyjnej. Kompatybilność potwierdzona przez Producentów obu urządzeń (dołączyć oryginalne dokumentacje Producenta urządzenia oraz Producenta Systemu ZIO potwierdzające w/w kompatybilność)

Tak, dokument o kompatybilności potwierdzony przez producentów systemu zintegrowanego i lamp operacyjnych należy dołączyć do oferty.

Jest:

Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy trzyramienna z zawieszeniem sufitowym, ramiona łamane, z regulacją wysokości i kątem obrotu wszystkich części ramion poziomych o 360º, ramiona zapewniające swobodę manewrowania kopułami w osiach X, Y, Z ograniczenie obrotu kopuł

Zasada oświetlenia: dwie diodowe głowice oświetleniowe LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego

Układ optyczny: generujący światło o barwie białej, diody białe LED

Okrągła, płaska i opływowa konstrukcja opraw oświetleniowych przystosowana do pracy w sali z nawiewem laminarnym

Wysokie natężenie światła. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych na wspólnej osi, czasz ≥ 290 000 lx

Średnica pola oświetlonego dla kopuły głównej regulowana w zakresie co najmniej 22(32 cm

Średnica pola oświetlonego dla kopuły satelitarnej regulowana w zakresie co najmniej 22(32 cm

Regulacja natężenia oświetlenia oddzielnie dla każdej czaszy w zakresie min. 5%-100%, z paneli sterowania umieszczonych na ramionach lampy

System oświetlenia endoskopowego, zielone światło

Pozycjonowanie opraw oświetleniowych za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu.

Matryca w czaszy głównej (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 88 pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED.

Matryca w czaszy satelitarnej (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 80 pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED

Obsługa czasz lampy za pomocą paneli dotykowych LCD umieszczonych bezpośrednio przy oprawach oraz za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą operacyjną.

Po dwa zintegrowane uchwyty do pozycjonowania opraw umieszczone na części zewnętrznej (na obwodzie) każdej oprawy

Regulacja wielkości pola operacyjnego oraz funkcji ogniskowania za pomocą uchwytu regulacyjnego lub regulacja za pomocą dotykowego panelu umieszczonego bezpośrednio przy każdej oprawie

Współczynnik odwzorowania barw Ra > 96

Szczególny współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 > 90

Oprawy emitujące jednorodne światło białe, bez widocznych kolorowych diod

Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i satelitarnej min. 70-140 cm

Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1 stopnia C

Lampa z zasilaczem przystosowanym do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne

Wysoka temperatura barwowa, regulowana, zakres regulacji musi zawierać się w przedziale minimum od 3800K do 4800K

Co najmniej pięciostopniowa regulacja temperatury barwowej

Wysoka trwałość punktów świetlnych min 40 000 godzin

Łączny pobór mocy opraw oświetleniowych maksymalnie 250W

Uchwyty sterylne wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie min. 9 szt. łącznie dla opraw i uchwytu kamery

Lampy przystosowane do montażu w sali z sufitem podwieszanym i nawiewem laminarnym

Obrotowa, kamera medyczna w systemie wysokiej rozdzielczości HD umieszczona na trzecim ramieniu zintegrowanego zawieszenia lampy operacyjnej

Obiektyw kamery z powiększeniem optycznym min. 20x, powiększeniem cyfrowym min. 12x

Sterowanie ogniskową oraz przesłoną kamery automatyczne i ręczne

Sterowanie kamerą za pomocą zintegrowanego systemu sterowania salą operacyjną oraz za pomocą pilota bezprzewodowego.

Urządzenie gotowe (kompatybilne) do współpracy z Systemem Zintegrowanej Sali Operacyjnej.

Zamawiający usuwa treść odpowiedzi pod tabelą:

Tak, dokument o kompatybilności potwierdzony przez producentów systemu zintegrowanego i lamp operacyjnych należy dołączyć do oferty.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW  do odpowiedzi na pytania nr 706 DO 793  transza ÓSMA

- Skorygowany przedmiar nr 211 v11 do pytania nr 707, 710, 788.

- Skorygowany przedmiar nr 211 v11 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 311 v10 do pytania nr 710, 740, 759, 780.

- Skorygowany przedmiar nr 311 v10 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 111 v3 do pytania nr 724

- Skorygowany przedmiar nr 111 v3 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 431 v1 do pytania nr 757

- Skorygowany przedmiar nr 431 v1 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 351 v2 do pytania nr 771

- Skorygowany przedmiar nr 351 v2 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 151 v2 do pytania nr 744, 775.

- Skorygowany przedmiar nr 151 v2 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 261 v1 do pytania nr 776

- Skorygowany przedmiar nr 261 v1 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 361 v1 do pytania nr 776, 777, 778

- Skorygowany przedmiar nr 361 v1 .ath

- Skorygowany przedmiar nr 461 v1 do pytania nr 776

- Skorygowany przedmiar nr 461 v1 .ath

- Rysunek zbiornika podziemnego do pytania nr 790.

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej do pytania nr 765